## Локальные замечания
ID замечания | Номер замечания в проекте | Дата замечания | Статус | Вид замечания | Направление деятельности эксперта | ФИО эксперта | Раздел документации | Ссылка на материалы | Пункт | Предложение по отработке | Ожидаемый результат | Вывод о несоответствии | Основание | Ответ на замечание | Причина повторного направления
2023/09/13-129-0049-02 | 25.1 | 15.05.2024 12:18 | Устранено | Замечание в части соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 4. Инженерно-экологические изыскания | Титарев Роман Петрович | Пояснительная записка к сметной документации | Cметный расчет № 12-01-05 | - | - | - | Объемы работ учтенные в смете не соответствуют указанным в положительном заключении №29-1-1-1-027466-2019 от 10.10.2019 | 1: том 4.1. 110/1-1208-ИЭИ1; 4.2. 110/1-1208-ИЭИ2; том 4.3. 110/1-1208-ИЭИ2 |  | Жду загрузку сметы ИЭИ согласованной в рабочем порядке. Сумма 3 092 193,05 коэфф 62,19. Прошу уточнить в какой слот будет загружена смета
2023/09/13-129-0082-01 | 35.9 | 28.02.2024 13:46 | Повторно | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Пояснительная записка к сметной документации | Том 11.1.1, 110–1208-СМ1.1, Расчеты СР № 09-02, № 09-02-01, № 09-02-02, № 09-02-03, № 09-02-04, № 09-02-05, № 09-02-06, СР № 09-03, ЛСР № 09-03-01, ЛСР № 09-03-02 | - | - | - | Расчеты затрат, связанные с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом, и затрат на передислокацию техники | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 1. Морские гидротехнические сооружения. Том 6.1, ЦКДИ.3360-ПОС1, Листы 1-171; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 3. Глубоководный выпуск. Том 6.3, ЦКДИ.3360-ПОС3, Листы 1-65; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 4. Мини ТЭЦ. Том 6.4, ЦКДИ.3360-ПОС4, Листы 1-85; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 6. Площадка водозабора портового комплекса. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.6, ЦКДИ.3360-ПОС6, Листы 1-114; Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 7. Автодорожный мост. Текстовая часть. Графическая часть. Том 6.7, ЦКДИ.3360-ПОС7, Листы 1-92 |  | !!!!!!!!!!!!!!!!!
2023/09/13-129-0001-02 | 48.3 | 06.05.2024 12:38 | Ответ не предоставлен | - | 28. Объекты морского и речного транспорта | Скакун Максим Николаевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.17, 110–1208-СМ17 | 1: Пункт 17 2: Пункт 35 | - | - | В ведомости объемов работ № 02-01-01 выявлены следующие несоответствия: – не для всех металлоконструкций представлены сведения о классе используемой стали (шпунт, металлические сваи, анкерные тяги и т.д.); – не представлены сведения о типе шпунта, диаметре и толщине стенок металлических свай, которые включены в ведомость объемов работ; – в пункте 2.11 крупность камня не соответствует крупности, указанной в разделе «КР»; – в пунктах 2.12, 2.15 необходимо представить объемы арматуры с разбивкой по диаметрам; – в пункте 2.18 показатели качества бетона представлены не в полном объеме; – пункт 2.20 не подтвержден графическими материалами раздела «КР». Аналогичные замечания учесть к участкам 2-5 и ведомости объемов работ № 02-02-01. | 1: Пункт 17 Положения об организации и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 2: Пункт 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр |  | 06.05.2024 Замечание не устранено. В ведомостях объемов работ не в полном объеме приведены формулы подсчета и расчеты объемов материалов. Кроме того, не устранены ранее направленные замечания. ВОР № 02-01-01 (участок № 1), КР6. – некорректно приведена ссылка на раздел «КР» для пункта 2.1; в томе «КР» на листе 6 отсутствуют сведения об устройстве маячных свай; – в пункте 3.2 не указаны длин шпунтин, не указана масса 1 метра шпунтины, невозможно подтвердить общую массу шпунта; – не обоснована ширина полосы водолазного обследования погруженного шпунта (7,217 м); – в пункте 3.7 отсутствует расчет общей массы распределительного пояса; – невозможно подтвердить оценку достоверности объемов камня, указанных в пункте 3.10; кроме того, крупность грунта (100 мм) не подтверждена томом «КР»; – некорректно определена общая масса арматуры каркаса АК-2; – не представлен расчеты массы арматуры по позиции 3.14. Данные замечания учесть и для других участков Причала № 1.
2023/09/13-129-0006-02 | 38.1 | 13.05.2024 08:09 | Устраняется | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Луцюк Юлия Владимировна | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.21, 110-1208-СМ21. Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. Книга 21. Ведомости объемов работ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (далее - Том 11.21, 110-1208-СМ21) | - | - | - | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для административно-хозяйственной зоны (административно-бытовой корпус поз.17.17 по ГП) и технической части проектной документации в части: - не обоснована замена клапанов запорных CDT (поз.4 по спецификации) на шаровые полнопроходные краны типа BVR-DR (поз.29, 30, 31 ВОР), так как краны не оборудованы ниппелями для присоединения импульсных трубок регуляторов перепада давления; - для тепловых завес (поз.51, 52, 53 ВОР) в ВОР не указана комплектная поставка с пультом управления; - марки водосмесительного узла для регулирования воздухонагревателя приточной установки П5 ZMP 60-4,0 (поз.57 ВОР); - для системы П2 (поз.72 в ВОР), П3 (поз.74 в ВОР), П4 (по | 1: Том 5.4.1, ЦКДИ.3360-ИОС4.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Административно-хозяйственная зона |  | Выявлено несоответствие в ведомости объемов работ для административно-хозяйственной зоны (административно-бытовой корпус поз.17.17 по ГП) и технической части проектной документации в части: - уточнить соответствие комплекта автоматики систем П2, П3, П4, П5 технической части проектной документации (в части количества комплектующих – датчиков диф. давления и частотных преобразователей), для системы П4 также отсутствует шумоглушитель, предусмотренный технической частью проектной документации; - для системы ПВ6 (поз.77 в ВОР) отсутствует пульт управления; - для системы В1 (поз.78) выявлено несоответствие количества оборудования данной системы и комплекта автоматики; - для системы В8 (поз.86 в ВОР) выявлено несоответствие количества оборудования данной системы (приводов, датчиков диф. давления, частотных преобразователей).
2023/09/13-129-0013-02 | 35.6 | 14.05.2024 12:43 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.20, 110–1208-СМ20, Листы 35-67 | - | - | - | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - учтенная дальность вывоза выбуренного грунта; - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами; - объем рыхления грунтов гидромолотом | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 5. Резервуарный парк для дизельного топлива и площадка ГСМ. Том 6.5, ЦКДИ.3360-ПОС5, Листы 1-70 |  | В ведомости объемов работ на земляные работы не подтверждены проектными решениями, предусмотренными в разделе «Проект организации строительства», следующие решения и объемы работ: - объем рыхления грунтов мелкошпуровыми зарядами (не представлена ссылка на графические материалы, обосновывающие объемы работ); - объем рыхления грунтов гидромолотом (не обосновано после рыхления мелкошпуровыми зарядами применение гиромолота, не подтвержден объем дополнительного рыхления)
2023/09/13-129-0016-02 | 35.8 | 14.05.2024 12:43 | Устраняется | Несоответствие физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией | 14. Организация строительства | Беленышев Андрей Анатольевич | Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах | Том 11.25, 110–1208-СМ25, Листы 88-222 | - | - | - | В ведомости объемов работ на устройство системы электроснабжения не обоснованы проектными решениями и расчетом объемы работ по рытью траншей | 1: Раздел 6 «Проект организации строительства». Часть 2. Береговые здания и сооружения. Том 6.2, ЦКДИ.3360-ПОС2, Листы 1-240 |  | В ведомости объемов работ на устройство системы электроснабжения не обоснованы проектными решениями и расчетом объемы работ по рытью траншей – устранено частично. По части позиций не представлены формулы подсчета. В ведомости выявлены многочисленные неточности. Так, например, на стр. 174 и 187 тома 110–1208-СМ25.2 предусмотрено рытье траншеи Т5 600х900 L=3410 м, а учтен некорректный объем 43 м3, ссылка на обосновывающий чертеж – отсутствует. Кроме того, рытье траншеи Т5 600х900 L=3410м учтено в ведомости на стр. 29