## Локальные замечания
ID замечания | Номер замечания в проекте | Дата замечания | Статус | Вид замечания | Направление деятельности эксперта | ФИО эксперта | Раздел документации | Ссылка на материалы | Пункт | Предложение по отработке | Ожидаемый результат | Вывод о несоответствии | Основание | Ответ на замечание | Причина повторного направления
2025/04/02-070-0069-01 | 36.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 16. Системы электроснабжения | Тарарин Юрий Иванович | Система электроснабжения | 110–4518-ИОС1 Том 5.1 | 1: Статья 9, Часть 1 статьи 18 2: Подпункты "к", "у" пункта 16 | - | - | Не представлено в текстовой и графической части решение по молниезащите и заземлению здания (сооружения). Дополнить ГЧ и ТЧ информаций по заземления эстакад, схемами и планами заземления. | 1: Статья 9, Часть 1 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Подпункты "к", "у" пункта 16 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 |  | -
2025/04/02-070-0070-01 | 36.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 16. Системы электроснабжения | Тарарин Юрий Иванович | Система электроснабжения | 110–4518-ИОС1 Том 5.1 | 1: пункт 4 2: Раздел 4.2 3: Часть 2 статьи 48, часть 5 статьи 49 | - | - | Материалы, представленные для проведения государственной экспертизы проектной документации (спецификация оборудования, изделий и материалов), не относятся к проектной документации (указанные материалы относятся к рабочей документации). Предлагаем исключить указанные материалы из представленной документации, либо подтвердить, что решения, содержащиеся в них, требуют проведения повторной экспертизы проектной документации в случае внесения изменений. | 1: пункт 4 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: Раздел 4.2 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» 3: Часть 2 статьи 48, часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  | -
2025/04/02-070-0071-01 | 36.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 16. Системы электроснабжения | Тарарин Юрий Иванович | Система электроснабжения | 110–4518-ИОС1 Том 5.1 | 1: часть 10 статьи 30 2: пункт 4.1 | - | - | Для электрооборудования, устанавливаемого во взрывоопасных зонах, не указаны уровни взрывозащиты электрооборудования | 1: часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пункт 4.1 СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах» |  | -
2025/04/02-070-0072-01 | 36.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 16. Системы электроснабжения | Тарарин Юрий Иванович | Система электроснабжения | 110–4518-ИОС1 Том 5.1 | 1: пункт 4.1 2: статья 19 | - | - | Не приведена классификация зон проектируемых зданий и сооружений по взрыво-пожароопасности, степень защиты IP для электрооборудования | 1: Пункт 4.1 ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» 2: статья 19 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | -
2025/04/02-070-0073-01 | 36.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 16. Системы электроснабжения | Тарарин Юрий Иванович | Система электроснабжения | 110–4518-ИОС1 Том 5.1 | 1: часть 10 статьи 30 2: Пункты 3, 10, 11, 16, 33 | - | - | Выявлены несоответствия в проектных решениях в части электрических нагрузок в текстовой и графической части. | 1: часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункты 3, 10, 11, 16, 33 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0096-01 | 22.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ; Инженерно-топографический план масштаба 1:500 | 1: Пункт 5.3.5.1 2: Пункт 5.179 3: Часть 1 статьи 15 | - | - | На инженерно-топографическом плане не указаны технические характеристики существующих инженерных коммуникаций (водопровода (глубина, материал, диаметр; вся информация по колодцу). | 1: Пункт 5.3.5.1 СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства" 2: Пункт 5.179 СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства" 3: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0097-01 | 22.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ, Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации (далее Том 1, 110-4518-ИГДИ); раздел 2 | 1: Часть 1 статьи 15 2: пункт 4.39, 4.41 | - | - | В техническом отчете указанные значения климатических характеристик не соответствуют данным инженерно-гидрометеорологических изысканий | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 11-02-96» |  | -
2025/04/02-070-0098-01 | 22.9 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ; Том 2, 110-4518-ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 5.1.24, 4.41 | - | - | Имеется разночтение сведений на инженерно-топографическом плане с картой фактического материала (в части нанесения горизонталей) | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 5.1.24 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0099-01 | 22.8 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ | 1: пункт 4.39 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | В техническом отчете некорректно указано местоположение участка изысканий (имеется разночтение расстояний до ближайшего населенного пункта с другими видами изысканий). | 1: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная версия СНиП 11-02-96» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0100-01 | 22.11 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ | 1: Часть 1 статьи 15 | - | - | Сроки выполнения полевых и камеральных инженерно-геодезических изысканий (август 2023 г.) опережают даты утверждения и согласования Задания на ИИ и Программы на ИИ (03.11.2023). | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: п. 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |  | -
2025/04/02-070-0101-01 | 22.10 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ; инженерно-топографический план | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 5.1.24, 4.41 | - | - | В штампах графической части технического отчета, неверно указана дата подготовки отчетной документации (необходимо указывать в формате порядковый номер дня, месяца и года (чч.мм.гг.)). | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 5.1.24 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: п. 3 ст. 2 ФЗ от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени» 4: прил. Ж, форма 3, 6 (примечание 2, о графах 13, 19, 21) ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |  | -
2025/04/02-070-0102-01 | 22.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ; Инженерно-топографический план масштаба 1:500 | 1: Пункт 5.3.3.18 2: Часть 1 статьи 15 3: Пункт 5.1.1 | - | - | Инженерно-топографический план не содержит сведений о корректной дате и методе выполнения топографической съемки. | 1: Пункт 5.3.3.18 СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Пункт 5.1.1 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0103-01 | 22.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 5.1.23.9 | - | - | Не представлены материалы уравнивания и оценки точности геодезических измерений в объеме, достаточном для оценки качества выполненных работ (при контроле определения координат сходимости пунктов пп567 и пп904). | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0104-01 | 22.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ; раздел 2 | 1: Пункт 5.1.23.3 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | В текстовой части отчетной документации не представлены сведения о развитии опасных природных процессов и техногенных воздействий. | 1: Пункт 5.1.23.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0105-01 | 22.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 4.10 | - | - | Отсутствует акт внешнего контроля качества, подписанный заказчиком в установленном порядке (организация, должность, печать, ФИО, подпись, дата). | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт. 4.10 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0106-01 | 22.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Жумабаева Бахытжамал Болоткановна | Инженерно-геодезические | Том 1, 110-4518-ИГДИ; табл. 2 | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Таблица объемов и видов выполненных работ не содержит сведений о категории сложности, о согласовании подземных и надземных коммуникаций и об обследовании исходных пунктов (кол-во). | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0014-01 | 41.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Система водоснабжения | Текстовая часть. Графическая часть / 110–4518-ИОС2 / том 5.2, пункт 13. | 1: подпункт "м" пункта 17 2: Часть 5 статьи 15 | - | - | Не представлены проектные решения в части автоматизации и диспетчеризации работы насосной установки Grundfos UPA 15-160 системы объединенного хозяйственно-питьевого, производственного водопровода. | 1: подпункт "м" пункта 17 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | -
2025/04/02-070-0019-01 | 23.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: п. 5.1.15 2: Пункт 6.3.2.5 3: п. 5.4.1 4: п. 6.3.3.12 | - | - | Недостаточно изучены гидрогеологические условия, не представлены сведения о: - удаленности участка работ от области разгрузки водоносного горизонта; - положении замеренного на момент изысканий уровня подземных вод в годовом сезонном цикле колебаний подземного горизонта; - гипсометрических отметках уровня воды в руслах ближайших водотоков, являющихся областью разгрузки водоносного горизонта; - характере гидравлической взаимосвязи горизонта грунтовых вод с уровнем воды в руслах ближайших водотоков. Не представлен обоснованный прогноз возможных изменений гидрогеологических условий со ссылками на соответствующий источник информации | 1: пункт 5.1.15 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 2: Пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения." 3: пункт 5.4.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 4: пункт 6.3.3.12 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 5: п.п. 5.1, 5.9, 6.3.14,7.1.15, 7.2.23 СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» |  | -
2025/04/02-070-0020-01 | 23.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: Пункт 6.3.2.5 | - | - | Необоснованно приведена классификация грунтов по трудности разработки, так как данная классификация не относится к инженерно-геологическим изысканиям, а является проектным решением, относящимся к разделу «Проект организации строительства», в связи с чем не может содержаться в отчете по инженерно-геологическим изысканиям без соответствующего требования в техническом задании на инженерно-геологические изыскания, указания в нем способа разработки и того ГЭСН, по которому необходимо проводить оценку. Также отсутствует указание о том, что категория грунтов по трудности разработки приведена справочно и требует уточнения в соответствующем разделе проектной документации | 1: Пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения." |  | -
2025/04/02-070-0021-01 | 23.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: Пункт 4.39 2: Пункт 4.10 | - | - | Не представлен документ, подтверждающий выполнение внешнего контроля застройщиком или техническим заказчиком, подписанный застройщиком или уполномоченным застройщиком лицом и заверенный печатью организации застройщика. В документе должны быть приведены контролируемые параметры, их объёмы, методика и технология их выполнения | 1: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт. 4.10 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0022-01 | 23.10 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: Пункт 6.3.2.5 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Представлен некорректный инженерно-геологический разрез: – отсутствует максимальный прогнозный уровень подземных вод; – не приведена нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (п.3а, табл. 5.1, ГОСТ 21.302-2021) | 1: Пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения." 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0023-01 | 23.9 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: Пункт 6.3.2.5 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | На представленной карте фактического топооснова не соответствует тому ИГДИ, отсутствуют сведения о системе координат и высот, шаг горизонталей | 1: Пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения." 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0024-01 | 23.8 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: Пункт 7.2.6 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Принятая глубина бурения скважин не обоснована сведениями о глубине сжимаемой толщи (указывается в задании) | 1: Пункт 7.2.6 СП 446.1325800.2019 Свод правил . Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0025-01 | 23.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | - | - | - | Некорректно выполнена оценка пучинистости пылевато-глинистых грунтов со степень водонасыщения более 0,9 и у границы которых располагается уровень подземных вод (п. 2.137 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений). Не представлены характеристики касательной силы морозного пучения, действующей вдоль боковой поверхности фундамента. | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п.п. 6.8.3, 6.8.6 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0026-01 | 23.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: Часть 1 статьи 15 2: пункт 6.2.2.3 | - | - | Некорректно представлена оценка подтопляемости участка, не в полном объеме учтены сведения об уровне подземных вод и амплитуде сезонного колебания уровня. | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 6.2.2.3 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |  | -
2025/04/02-070-0027-01 | 23.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | - | - | - | В техническом отчете представлены избыточные сведения о ветровой, снеговой и гололедной нагрузке, которые относятся к компетенции инженерно-гидрометеорологических изысканий. | 1: п.п. 4.39, 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0028-01 | 23.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Ядзинская Марина Радиковна | Инженерно-геологические | 110-4518-ИГИ | 1: Пункт 6.3.2.5 2: Пункт 6.3.1.5 | - | - | Приведена некорректная оценка коррозионной агрессивности подземных вод - представленная в разделе 6 степень коррозионной агрессивности не соответствует протоколам лабораторных исследований (приложение П). В протоколах результатов химического анализа воды отсутствуют определения агрессивной углекислоты | 1: Пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения." 2: Пункт 6.3.1.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: п. 4.3 ГОСТ 21.301-2021 «СПДС. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям» |  | -
2025/04/02-070-0036-01 | 37.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Киричек Татьяна Григорьевна | Система водоснабжения | РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения ПОДРАЗДЕЛ 2. Система водоснабжения Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ИОС2 Том 5.2 | 1: подпункт "у" 2: Часть 5 статьи 15 | - | - | Не представлены принципиальные схемы проектируемых систем водоснабжения с указанием длин и диаметров трубопроводов | 1: подпункт "у" пункта 17 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | -
2025/04/02-070-0037-01 | 37.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Киричек Татьяна Григорьевна | Система водоснабжения | РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения ПОДРАЗДЕЛ 2. Система водоснабжения Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ИОС2 Том 5.2 | - | - | - | Не представлены сведения в части расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые и питьевые нужды | 1: Ст. 15, часть 5 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384-ФЗ 2: п.17 "г" Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: таблица А.2 СП30.13330.2020 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" |  | -
2025/04/02-070-0013-01 | 41.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Система водоотведения | / Текстовая часть. Графическая часть / 110–4518-ИОС3 / том 5.3. | 1: пункт 18.31 2: Часть 5 | - | - | Не представлены проектные решения в части автоматизации и диспетчеризации работы погружных насосов ГНОМ 6-10Д. | 1: пункт 18.31 СП 30.13330.2020 "Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0015-01 | 32.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Горелышев Владимир Васильевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проектная документация / Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации / Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Фрагмент № 1 / Раздел ПД №13 Подраздел №1_ГОЧС.pdf | 1: Часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 4.8 3: часть 6 статьи 15 | - | - | В подразделе «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ПМ ГОЧС) отсутствуют исходные данные, выданные уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - территориальным органом МЧС России. | 1: Часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 4.8 ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 3: Часть 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0016-01 | 32.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Горелышев Владимир Васильевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проектная документация / Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации / Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Фрагмент № 1 / Раздел ПД №13 Подраздел №1_ГОЧС.pdf | 1: Часть 13 статьи 48 2: Статья 9 3: Статья 9 4: Приложение 1 | - | - | Не представлены сведения о режиме работы и наличии наибольшей работающей смены на территории проектируемого объекта в военное время (ссылкой на соответствующее решение подразделения эксплуатирующей организации, специально уполномоченного решать задачи в области мобилизационной подготовки). | 1: Часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 2: Статья 9 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Статья 9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне" 4: Показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне, утвержденные Приказом МЧС России от 28.11.2016 №632ДСП |  | -
2025/04/02-070-0017-01 | 32.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Горелышев Владимир Васильевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проектная документация / Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации / Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Фрагмент № 1 / Раздел ПД №13 Подраздел №1_ГОЧС.pdf | 1: Часть 13 статьи 48 2: пункт 2 3: Статья 9 4: Статья 9 5: Приложение 1 | - | - | Не представлены обоснованные сведения о категории по ГО организации, в ведении которой находится проектируемый объект | 1: Часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 2: пункт 2 Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.08.2016 №804ДСП 3: Статья 9 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: Статья 9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне" 5: Показатели для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне, утвержденные Приказом МЧС России от 28.11.2016 №632ДСП |  | -
2025/04/02-070-0018-01 | 32.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Горелышев Владимир Васильевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проектная документация / Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации / Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Фрагмент № 1 / Раздел ПД №13 Подраздел №1_ГОЧС.pdf | 1: Часть 13 статьи 48 2: пункт 6.2.2 3: пункт 3 4: часть 2 статьи 5 5: Статья 9 | - | - | Не представлены решения по инженерной защите персонала объекта в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени с использованием защитных сооружений гражданской обороны, с учетом подтверждённых сведений о категории по ГО и режиме работы в военное время. | 1: Часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 2: пункт 6.2.2 ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 3: пункт 3 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 4: часть 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: Статья 9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне" |  | -
2025/04/02-070-0033-01 | 37.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Киричек Татьяна Григорьевна | Система водоотведения | РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения ПОДРАЗДЕЛ 3. Система водоотведения Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ИОС3 Том 5.3 | 1: Подпункт "а" пункта 18 2: Часть 5 статьи 15 3: Подпункт "б" пункта 10 | - | - | Проектные решения систем водоотведения (бытовая и ливневая канализация) не подтверждены исходными данными. Не представлены технические условия подключения к существующим сетям водоотведения, вследствие чего не подтверждена безопасность зданий (сооружений) | 1: Подпункт "а" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Подпункт "б" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0034-01 | 37.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Киричек Татьяна Григорьевна | Система водоотведения | РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения ПОДРАЗДЕЛ 3. Система водоотведения Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ИОС3 Том 5.3 | 1: Подпункт "а" пункта 18 2: Подпункт "б" пункта 18 3: Подпункт "и" пункта 18 4: пункт 4.1 5: подпункт "з" 6: Подпункт "д" пункта 18 7: Часть 5 статьи 15 | - | - | Не представлены проектные решения отведения поверхностных стоков с территории проектируемой площадки | 1: Подпункт "а" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: подпункт "б" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Подпункт "и" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 4: пункт 4.1 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" 5: подпункт "з" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 6: Подпункт "д" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 7: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | -
2025/04/02-070-0035-01 | 37.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Киричек Татьяна Григорьевна | Система водоотведения | РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения ПОДРАЗДЕЛ 3. Система водоотведения Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ИОС3 Том 5.3 | 1: подпункт "д" пункта 18 | - | - | Не представлены сведения о расчетных расходах дождевых сточных вод, в том числе секундных, годовых, от расчетного дождя | 1: подпункт "д" пункта 18 "Положения составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384 -ФЗ |  | -
2025/04/02-070-0107-01 | 26.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Денисов Александр Евгеньевич | Проектная документация | Том 2 110-4518-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть. Графическая часть | 1: пп. п) п.12 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 п. 39 Задание на проектирование | - | - | В проектной документации не учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. В нарушении требований на ситуационном плане размещения объекта капитального строительства отсутствуют: - проектируемые объекты; -границы населенных пунктов, непосредственно примыкающие к границам указанного земельного участка; -границы зон с особыми условиями использования территорий, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации; -границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -отображение проектируемых инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим инженерным коммуникациям. | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | -
2025/04/02-070-0108-01 | 26.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Денисов Александр Евгеньевич | Проектная документация | Том 2 110-4518-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть. Графическая часть. Том 1 110-4518-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка. Текстовая часть | 1: пп. г) п.12 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 п. 39 Задание на проектирование | - | - | В представленной проектной документации отсутствуют обоснования принятых технико-экономических показателей земельного участка: площадь застройки указанная в текстовой части раздела ПЗУ (0,022га) не соответствует значению указанной текстовой части раздела ПЗ (0,0235га). | 1: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0109-01 | 26.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Денисов Александр Евгеньевич | Проектная документация | Том 2 110-4518-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть. Графическая часть | 1: пп. п) п.12 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 п. 39 Задание на проектирование | Обосновать вид разрешенного использования земельного участка | Отработка замечания | В проектной документации не учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.Отсутствует обоснование возможности применения разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительного регламента в Градостроительном плане земельного участка №RU45504322-151. | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | -
2025/04/02-070-0110-01 | 26.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Денисов Александр Евгеньевич | Проектная документация | Том 2 110-4518-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Текстовая часть. Графическая часть. | 1: пп. г) п.12 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 п. 39 Задание на проектирование | - | - | В представленной проектной документации отсутствуют обоснования принятых технико-экономических показателей земельного участка: площадь покрытий указанная в текстовой части раздела ПЗУ (0,052га) не соответствует значению указанной в графической части раздела ПЗУ (0,04404га) | 1: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0111-01 | 27.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 6. Объемно-планировочные решения | Кальницкая Юлия Сайфулловна | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения | том АР, КР | 1: Часть 5 статьи 15 2: Пункт 9.1 3: Подпункт "а" пункта 13 | - | - | Проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов, так как ограждающие конструкции проектируемого здания не могут быть оценены на предмет соответствия требованиям тепловой защиты и энергетической эффективности: - не определены нормируемые значения приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций стен, кровли, дверей; - не представлены результаты сравнения нормируемых и требуемых расчетных показателей ограждающих конструкций. Обосновывающий теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется отдельным томом, в текстовую часть тома включаются результаты расчетов. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 9.1 СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" 3: Подпункт "а" пункта 13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 4: п. 5 ч.1 ст.49 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ч. 1 ст. 29, Федерального закона №384-ФЗ, п. 5.2, 5.3 – 5.7 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», п. 4.1.7, 7.1.2 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» |  | -
2025/04/02-070-0003-01 | 24.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Леонгардт Елена Александровна | Инженерно-гидрометеорологические | том 3 (110-4518-ИГМИ) | 1: пп. 4.37, 7.10 2: Пункты 4.41, 7.1.18, 7.1.21 | - | - | Не указаны сведения о ближайших водных объектах и их влиянии на объект проектирования: расстояние от объекта (ов) проектирования до водных объектов, высотное превышение объекта (ов) проектирования над наивысшими уровнями воды в водных объектах | 1: пункты 4.28, 4.31, 4.37, 7.10 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» 2: Пункты 4.41, 7.1.18, 7.1.21 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0004-01 | 24.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Леонгардт Елена Александровна | Инженерно-гидрометеорологические | том 3 (110-4518-ИГМИ) | 1: Пункт 4.41 2: Пункты 7.3, 7.1.21 | - | - | Данные инженерно-гидрометеорологических изысканий в части значений метеорологических параметров не отвечают требованиям достоверности, в разделах 2 и 4 имеется разночтение сведений о климатических характеристиках | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Пункты 7.3, 7.1.21 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0005-01 | 24.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Леонгардт Елена Александровна | Инженерно-гидрометеорологические | том 3 (110-4518-ИГМИ) | 1: Часть 1 статьи 15 2: 4.9 3: Пункт 4.10 | - | - | Отсутствуют акты приёмки полевых и камеральных работ между исполнителем и заказчиком ИГМИ, оформленный в установленном порядке (подпись, печать), и внутренний акт приёмки камеральных работ | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 4.9 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт. 4.10 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0006-01 | 24.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Леонгардт Елена Александровна | Инженерно-гидрометеорологические | том 3 (110-4518-ИГМИ) | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункты 7.3, 7.1.21 3: Пункты 4.3, 4.18 | - | - | Достаточность сведений о составе, видах и объемах выполненных работ не подтверждена представленными результатами изысканий, не подтверждена корректность наименований видов работ; указанные сроки выполнения полевых работ (в сентябре или октябре 2023 г.) не соответствуют датам утверждения технического задания и программы работ (ноябрь 2023 г.) | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункты 7.3, 7.1.21 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 3: Пункты 4.3, 4.18 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0007-01 | 41.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | / Текстовая часть. Графическая часть / 110–4518-ИОС4 / том 5.4. | 1: Часть 5 2: пп.1.2.18, 1.2.19 Правила устройства электроустановок. Издание 7 | - | - | Не представлены решения по категории надежности электроснабжения системы автоматизации | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пп.1.2.18, 1.2.19 Правила устройства электроустановок. Издание 7 |  | -
2025/04/02-070-0010-01 | 41.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | / Текстовая часть. Графическая часть / 110–4518-ИОС4 / том 5.4. | 1: Часть 2 статьи 82 2: 6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения | - | - | Для кабельной продукции, используемой для целей автоматизации, не указаны типы исполнения огнестойких кабелей, сохраняющих работоспособность в условиях пожара | 1: Часть 2 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2: Пункт 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» |  | -
2025/04/02-070-0011-01 | 41.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | / Текстовая часть. Графическая часть / 110–4518-ИОС4 / том 5.4. | 1: Часть 5 статьи 15 2: п.11.2.15 | - | - | Не представлены в полном объеме решения по управлению вентсистемами на участке покраски ТУК, при загазованности взрывоопасными и опасными веществами по НКПРП и ПДК. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 11.2.15 Свод правил от 30.12.2020 СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" |  | -
2025/04/02-070-0012-01 | 41.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | / Текстовая часть. Графическая часть / 110–4518-ИОС4 / том 5.4. | 1: Часть 5 статьи 15 2: пункт 11.2.3 | - | - | Не представлены решения по отключению приточных систем общеобменной вентиляции с водяным подогревом при пожаре с сохранением цепей защиты от замораживания. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 11.2.3 Свод правил от 30.12.2020 СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" |  | -
2025/04/02-070-0039-01 | 38.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Грошева Татьяна Борисовна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4 110.4518-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 1: пункт 7.13 2: Часть 5 статьи 15 3: Статья 8 | - | - | Необоснованно не предусмотрены проектные решения по удалению газов и дыма после пожара, из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом | 1: пункт 7.13 Свода правил от 21.02.2013 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Статья 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0040-01 | 38.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Грошева Татьяна Борисовна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4 110.4518-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 1: пункт 3 2: . | - | - | Имеются несоответствия и разночтения в части площадей помещений в экспликации помещений, а также отсутствует наименование зоны 2.5 (ГЧ – лист 2), с разделом 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения, 33Д-1-24-АР (ГЧ – лист 3). | 1: пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0041-01 | 38.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Грошева Татьяна Борисовна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4 110.4518-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | - | - | - | Отсутствует информация о тепловой изоляции воздуховода приточной системы П1 при прокладке через неотапливаемое помещение склада (пом. 1) | 1: Часть 5 статьи 15, статья 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; П.14.10 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» |  | -
2025/04/02-070-0042-01 | 38.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Грошева Татьяна Борисовна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4 110.4518-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | - | - | - | Имеются несоответствия и разночтения в части расхода тепла на вентиляцию, приведенного в таблицах 8.1 и 8.2 (150000 Вт) и расходом тепла на нагрев приточного воздуха в таблице 8.3, который составляет 104300 Вт, из них на электронагрев 29300 Вт. | 1: Части 5 и 10 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; п. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0043-01 | 38.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Грошева Татьяна Борисовна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4 110.4518-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 1: Часть 5 статьи 15 2: пункт 6.10 3: часть 6 статьи 15 | - | - | Не предусмотрена установка противопожарных нормально-открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций обслуживаемых помещений с категорией по пожароопасности А, Б, В1-В4 | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 6.10 Свода правил от 21.02.2013 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" 3: Часть 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0044-01 | 38.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 18. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения | Грошева Татьяна Борисовна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4 110.4518-ИОС4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 1: часть 3 статьи 38 2: Подпункт "а" пункта 19 | - | - | Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха не соответствуют данным отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий | 1: часть 3 статьи 38 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Подпункт "а" пункта 19 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0045-01 | 28.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 7. Конструктивные решения | Горностаев Александр Валерьевич | Раздел 4. Конструктивные решения | 110–4518-КР Расчетные обоснования | 1: ч. 3 ст. 16 2: пп. 8.1, 14 | - | - | Представленные проектные решения не соответствуют требованиям СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», так как не представлено строительное задание с учетом технологических требований к проектированию, в котором должны быть приведены возможные места расположения и габариты опор оборудования, нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке | 1: Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 2: СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» |  | -
2025/04/02-070-0046-01 | 28.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 7. Конструктивные решения | Горностаев Александр Валерьевич | Раздел 4. Конструктивные решения | 110–4518-КР | 1: Пункт 3 2: подпункт "ж" пункта 14 3: Часть 5 статьи 15 4: подпункт "е" пункта 14 | Текстовую часть дополнить результатами соответствующих расчетов фундаментов зданий и сооружений | Обоснование механической безопасности | Не представлены в полном объеме описание и обоснование конструктивных и технических решений подземной части проектируемых зданий и сооружений. Не указаны средние напряжения под подошвой фундаментов на естественном основании, расчетное сопротивление грунта, значения осадок, относительной разности осадок (крена) по результатам расчетов и их предельные значения, а для свайных фундаментов не указаны несущая способность и значения максимальных расчетных нагрузок, передаваемых на сваи, также не указаны значения осадок свай и свайных фундаментов по результатам расчетов | 1: Пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: подпункт "ж" пункта 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: подпункт "е" пункта 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0047-01 | 28.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 7. Конструктивные решения | Горностаев Александр Валерьевич | Раздел 4. Конструктивные решения | 110–4518-КР | 1: ч. 5 ст. 15 2: пп. 5.2, 5.3 | - | - | Не указана степень агрессивного воздействия среды на конструкции зданий и сооружений с учетом температурно-влажностного режима, степени агрессивного воздействия грунтов основания и подземных вод, обосновывающая принятые конструктивные решения защиты от коррозии | 1: Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» |  | -
2025/04/02-070-0048-01 | 28.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 7. Конструктивные решения | Горностаев Александр Валерьевич | Раздел 4. Конструктивные решения | 110–4518-КР | 1: ч. 5 ст. 15 2: пункты 15.4.4 и 15.4.15 | - | - | Не обоснованы проектные решения связей покрытия, в том числе по схеме расстановки | 1: Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 2: СП16.13330.2017 "Стальные конструкции" |  | -
2025/04/02-070-0049-01 | 28.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 7. Конструктивные решения | Горностаев Александр Валерьевич | Раздел 4. Конструктивные решения | 110–4518-КР | 1: Часть 5 статьи 15 2: подпункт "о_1" пункта 14 | - | - | Не приведен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "о_1" пункта 14 Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0050-01 | 28.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 7. Конструктивные решения | Горностаев Александр Валерьевич | Раздел 4. Конструктивные решения | 110–4518-КР | 1: Часть 5 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Проектные решения раздела «Конструктивные решения» в части конструктивных решений приняты на основании недостоверных и недостаточных результатов инженерных изысканий | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0051-01 | 28.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 7. Конструктивные решения | Горностаев Александр Валерьевич | Раздел 4. Конструктивные решения | Расчетные обоснования | 1: Часть 1 статьи 16 2: Пункт 17 3: Часть 4 статьи 16 4: Часть 3 статьи 16 5: Пункт 3.10 | Представить расчетные обоснования конструктивных решений каркаса и фундаментов | Обеспечение механической безопасности объекта капитального сроительства | Не представлены отчетные материалы по результатам расчетов, обосновывающих принятые конструктивные решения | 1: Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. ПП РФ от 05.03.2007 № 145 3: Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: Часть 3 статьи 16 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: Пункт 3.10 "ГОСТ 27751-2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0052-01 | 42.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 22. Системы теплоснабжения | Гумерова Светлана Анатольевна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4, 1104518-ИОС4 – Раздел 5. Подраздел 4 | 1: Часть 5 статьи 15 2: Пункт 10.18, 10.22, 10.23 | - | - | Не представлены проектные решения по отводу теплоносителя из трубопроводов тепловых сетей (самотеком или передвижными насосами в систему дождевой канализации). | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 10.18, 10.22, 10.23 СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети |  | -
2025/04/02-070-0053-01 | 42.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 22. Системы теплоснабжения | Гумерова Светлана Анатольевна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4, 1104518-ИОС4 – Раздел 5. Подраздел 4 | 1: Часть 5 статьи 15 2: п. 7.5 3: п. 14.24 | - | - | Не представлено нормативное обоснование устройства в зданиях индивидуальных тепловых пунктов, расположенных не в выгороженных помещениях. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: п. 7.5 СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения 3: пункт 14.24 СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети |  | -
2025/04/02-070-0054-01 | 42.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 22. Системы теплоснабжения | Гумерова Светлана Анатольевна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4, 1104518-ИОС4 – Раздел 5. Подраздел 4 | 1: п. 3 2: . | - | - | Отсутствуют ссылки на нормативные документы в соответствии с которыми приняты проектные решения по ИТП | 1: п. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0112-01 | 27.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 6. Объемно-планировочные решения | Кальницкая Юлия Сайфулловна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | том 5.4 | - | - | - | В текстовой части тома сведения по климатическим характеристикам района строительства не соответствуют сведениям в таблице 4.2 тома ИГМИ. | 1: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 7.1.4, 7.4.1 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» |  | -
2025/04/02-070-0113-01 | 27.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 6. Объемно-планировочные решения | Кальницкая Юлия Сайфулловна | Раздел 4. Конструктивные решения | том КР | 1: Часть 5 статьи 15 2: пункт 5.1 3: Подпункт "а" пункта 13 | - | - | В текстовой части тома Приложение А сведения по показателю общей площади здания не соответствуют сведениям в разделе "Пояснительная записка". | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 5.1 СП 56.13330.2011 "Производственные здания" 3: Подпункт "а" пункта 13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 4: ч. 11 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п. 7.1.4, 7.4.1 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» |  | -
2025/04/02-070-0001-01 | 39.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 19. Системы связи и сигнализации | Кутузова Светлана Ивановна | Сети связи | Том 5.5. 110–4518-ИОС5 - РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. ПОДРАЗДЕЛ 5. Сети связи. Текстовая часть. Графическая часть | - | - | - | Не представлена принципиальная схема системы оповещения ГОЧС, вследствие чего не подтверждена безопасность здания. | 1: часть 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "р" пункта 20 положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 |  | -
2025/04/02-070-0002-01 | 39.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 19. Системы связи и сигнализации | Кутузова Светлана Ивановна | Сети связи | Том 5.5. 110–4518-ИОС5 - РАЗДЕЛ 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. ПОДРАЗДЕЛ 5. Сети связи. Текстовая часть. Графическая часть | 1: Части 1, 6 статьи 15 2: Часть 1 статьи 47, часть 11 статьи 48 3: пункты 5.1.20, 5.5.2, 5.5.3 | - | - | Принятые решения по системам связи и сигнализации (размещение оборудования в существующем здании, подключение проектируемого оборудования к существующему оборудованию систем связи и сигнализации) не обоснованы результатами обследования в части состава и технического состояния существующих систем связи и сигнализации, кабельных изделий, планов помещений (подтверждения возможности размещения дополнительного оборудования в существующем здании, подтверждения возможности подключения проектируемого оборудования к существующим средствам связи и сигнализации) | 1: Части 1, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Часть 1 статьи 47, часть 11 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 3: пункты 5.1.20, 5.5.2, 5.5.3 ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» |  | -
2025/04/02-070-0074-01 | 25.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 8.1.11 3: Пункт 8.1.4 | Представить сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, в том числе включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия на участке реализации проектных решений, включая участок под размещение бытового городка строителей и временный склад растительного грунта. | Достоверность и достаточность инженерно-экологических изысканий | В техническом отчете отсутствуют сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия, в том числе включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия на участке реализации проектных решений, включая участок под размещение бытового городка строителей и временный склад растительного грунта. | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт 8.1.4 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0075-01 | 25.16 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Пункт 8.1.11 2: Пункт 4.15 3: Пункт 4.39 4: Пункт 4.13 | - | - | Отчет по инженерно-экологическим изысканиям не включает утвержденное техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий, содержащее информацию, установленную в соответствии с техническими регламентами. Согласно представленному графическому приложению к ТЗ, изыскания выполнены на территорию меньшей площади, чем занимает объект. Представленных изысканий не достаточно для всей территории проектирования | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт 4.15 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 4: Пункт 4.13 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |  | -
2025/04/02-070-0076-01 | 25.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Пункт 8.1.11 | - | - | Не представлены сведения о наличии или отсутствии на участке реализации проектных решений особо охраняемых природных территорий местного значения | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0077-01 | 25.17 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Графическая часть технического отчета не содержит тематических карт с отражением местоположения существующих и проектируемых объектов (в том числе временных объектов на период строительства) | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0078-01 | 25.15 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Технический отчет не содержит оценки современного экологического состояния территории в части данных о типах и подтипах почв, мощности плодородного слоя почвы, его пригодности к рекультивации | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0079-01 | 25.14 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Технический отчет не содержит оценки современного экологического состояния территории в части данных по радиационной обстановке и проведенных радиационных исследованиях на участке реализации проектных решений, включая участки под размещение временного бытового городка и склада растительного грунта | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0080-01 | 25.13 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 8.1.11 3: Пункт 4.39 | - | - | Технический отчет не содержит описания состава, объемов, видов, методик выполнения работ с учетом задания, вида и назначения объектов капитального строительства, границ изучаемой территории | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0081-01 | 25.12 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | В техническом отчете не представлены сведения о приаэродромных территориях (включая данные о подзонах приаэродромных территорий) на участках реализации проектных решений | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0082-01 | 25.11 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 8.1.11 | - | - | В техническом отчете не представлены сведения об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях (использование которых для других целей не допускается) на участках реализации проектных решений | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0083-01 | 25.10 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 8.1.11 | - | - | В техническом отчете не представлены сведения о мелиорированных землях, мелиоративных системах и видах мелиорации на участках реализации проектных решений | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0084-01 | 25.9 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 8.1.11 | - | - | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий не содержит сведения о подземных источниках водоснабжения и зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участке реализации проектных решений | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0085-01 | 25.8 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 8.1.11 | - | - | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий не содержит сведения о лесах (данные о наличии или отсутствии в границах участков проведения работ защитных лесов и особо защитных участков лесов) на участках реализации проектных решений | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0086-01 | 25.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: таблица 8.1 2: Пункт 8.1.11 3: Часть 1 статьи 15 | - | - | Не представлены результаты инженерно-экологических изысканий (в том числе протоколы лабораторных испытаний и сведения об экологических ограничениях природопользования) для всей территории реализации проектных решений, включая участки предусмотренные к размещению бытового городка строителей и временного склада растительного грунта. | 1: Таблица 8.1 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0087-01 | 25.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: пункт 8.1.11 | - | - | В техническом отчете отсутствуют сведения о составе и структуре хозяйственного использования территории (сведения о кадастровых номерах, категории земель, виде использования). | 1: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (часть 2 статьи 5, часть 7 статьи 6, часть 1 статьи 15), п. 8.1.11 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |  | -
2025/04/02-070-0088-01 | 25.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Шабзова Светлана Васильевна | Инженерно-экологические | Том 4.1. 110-4518-ИЭИ1 | 1: Пункт 4.39 2: Часть 1 статьи 15 3: Пункт 8.1.11 | - | - | Технический отчет не содержит сведения о проектируемом объекте, список объектов проектирования, характеристики проектируемых зданий и сооружений, в том числе временных на период строительства | 1: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" |  | -
2025/04/02-070-0008-01 | 41.8 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Раздел 6. Технологические решения | / 110–4518-ТХ / том 6. | - | - | - | Не представлены проектные решения по автоматическому закрытию электромагнитного клапана на трубопроводе сжатого воздуха в участке покраски ТУК в случае возникновении пожара. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  | -
2025/04/02-070-0009-01 | 41.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Жакович Александр Валентинович | Раздел 6. Технологические решения | / 110–4518-ТХ / том 6. | - | - | - | Для системы контроля загазованности на участке покраски ТУК не представлены сведения по контролю ПДК вредных веществ, контроль превышения концентрации взрывоопасных веществ в проекте не обоснованно предусмотрен на уровне 20%, вместо 10% НКПРП. | 1: Пункт 5 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; пункт 11.2.15е СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 921/пр. |  | -
2025/04/02-070-0029-01 | 30.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Сумкина Юлия Константиновна | Раздел 6. Технологические решения | Том 6 110–4518-ТХ РАЗДЕЛ 6. Технологические решения. Текстовая часть. Графическая часть. | 1: Пункт 4.20 | - | - | Предусмотренная система вентиляции не исключает прохождение воздуха через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах | 1: Пункт 4.20 санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 |  | -
2025/04/02-070-0030-01 | 30.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Сумкина Юлия Константиновна | Раздел 6. Технологические решения | Том 6 110–4518-ТХ РАЗДЕЛ 6. Технологические решения. Текстовая часть. Графическая часть. | 1: Пункт 4.11 | - | - | Не представлены сведения о способе подавления пыли в технологическом процессе, характеризующемся образованием и выделением пыли | 1: Пункт 4.11 санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 |  | -
2025/04/02-070-0031-01 | 30.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Сумкина Юлия Константиновна | Раздел 6. Технологические решения | Том 6 110–4518-ТХ РАЗДЕЛ 6. Технологические решения. Текстовая часть. Графическая часть. | 1: Пункт 8.16 | - | - | Не указано, предусмотрены ли респираторные при гардеробных, также не указано расстояние от проектируемого объекта до существующих санитарно-бытовых помещений (санузлов). | 1: пункт 8.16 санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 |  | -
2025/04/02-070-0038-01 | 34.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 13. Ядерная и радиационная безопасность | Крюков Кирилл Александрович | Раздел 6. Технологические решения | Том 6 | 2: пункт 3.3.1 | - | - | В проектной документации не представлены сведения о проведении входного радиационного контроля ТУК | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пункт 3.3.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» |  | -
2025/04/02-070-0055-01 | 35.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 14. Организация строительства | Паутов Андрей Сергеевич | Раздел 7. Проект организации строительства | том 7, 110–4518-ПОС, Раздел 7. Проект организации строительства | 1: Часть 5 статьи 15 2: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 3: подпункт "л" пункта 23 | - | - | Необходимость снятия почвенно-растительного слоя под временными сооружениями не подтверждена результатами инженерных изысканий (глава 7.4, 110-4518-ИЭИ1, Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации) | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 3: подпункт "л" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0056-01 | 35.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 14. Организация строительства | Паутов Андрей Сергеевич | Раздел 7. Проект организации строительства | том 7, 110–4518-ПОС, Раздел 7. Проект организации строительства, п. 6 | 1: Часть 5 статьи 15 2: подпункт "д" пункта 23 3: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Не приведено обоснование необходимости использования для строительства иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства (временный склад прс, бытовой городок строителей) | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "д" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 3: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) |  | -
2025/04/02-070-0057-01 | 35.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 14. Организация строительства | Паутов Андрей Сергеевич | Раздел 7. Проект организации строительства | том 7, 110–4518-ПОС, Раздел 7. Проект организации строительства, п. 22 | 1: пункт 5.13 2: . 3: . 4: подпункт "у" пункта 23 | - | - | При определении расчетной продолжительности строительства данные о стоимости выполнения СМР не подтверждены обосновывающими данными | 1: пункт 5.13 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 2: часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 3: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: подпункт "у" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) |  | -
2025/04/02-070-0058-01 | 35.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 14. Организация строительства | Паутов Андрей Сергеевич | Раздел 7. Проект организации строительства | том 7, 110–4518-ПОС, Раздел 7. Проект организации строительства, п. 24 | 1: Пункт 5.1 2: Подпункт "ф_1 " пункта 23 3: Пункт 5.13 4: Часть 5 | - | - | Не представлен в необходимом объеме перечень существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу или демонтажу. | 1: Пункт 5.1 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 2: Подпункт "ф_1 " пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 6.02.2008 № 87 (с изменениями и дополнениями на 01.09.2022) 3: Пункт 5.13 СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 4: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5: Подпункт "б" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 6.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0059-01 | 35.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 14. Организация строительства | Паутов Андрей Сергеевич | Раздел 7. Проект организации строительства | том 7, 110–4518-ПОС, Раздел 7. Проект организации строительства, п. 12.2 | 1: Часть 5 статьи 15 2: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 3: подпункт "л" пункта 23 | - | - | Не приведено обоснование используемого монтажного крана, выполненное с учетом габаритов и веса монтируемых конструкций | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 3: подпункт "л" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0060-01 | 35.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 14. Организация строительства | Паутов Андрей Сергеевич | Раздел 7. Проект организации строительства | том 7, 110–4518-ПОС, Раздел 7. Проект организации строительства, п. 12.1 | 1: подпункт "л" пункта 23 2: пункт 5.13 3: . 4: . | - | - | При определении потребности строительства в кадрах данные о стоимости СМР и выработке на одного работающего не подтверждены обосновывающими данными | 1: подпункт "л" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) 2: пункт 5.13 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 3: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации |  | -
2025/04/02-070-0032-01 | 30.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Сумкина Юлия Константиновна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Том 8.1 110–4518-ООС1 КНИГА 1. Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации Текстовая часть. Графическая часть. | 1: пункт 1.15 2: пункт 3.2.2 3: пункт 1.17 | - | - | Не предусмотрены мероприятия по защите подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнения на периоды строительства и эксплуатации в связи с расположением проектируемого объекта в границах III пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1: пункт 1.15 Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 2: пункт 3.2.2 Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 3: пункт 1.17 Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 |  | -
2025/04/02-070-0061-01 | 29.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 8 | - | - | - | Мероприятия по охране атмосферного воздуха не соответствуют требованиям в области охраны окружающей среды и требованиям технических регламентов, а именно: 1) устанавливаемое газоочистное оборудование, указанное в разделе 8, не подтверждено технологической частью проекта (том 5.4, 110-4518-ИОС4, раздел 5. подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети); 2) принятые исходные данные в расчетах выбросов при покраске на период эксплуатации (количество используемой краски, растворителей) не подтверждены технологической частью проекта | 1: ч. 5 ст. 15, ст. 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; пп. «а», «б» п. 25 Положения; п. 1, п. 2, ст. 16 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ |  | -
2025/04/02-070-0062-01 | 29.5 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 8 | - | - | - | Мероприятия по охране поверхностных вод не соответствуют требованиям в области охраны окружающей среды и требованиям технических регламентов: 1) на период строительства мероприятия по водоотведению (в существующие сети) не соответствуют разделу ПОС (лист 95, сбор в емкость с дальнейшим вывозом). Привести в соответствие с данными заказчика (письмо, техусловия на период строительства не представлены); 2) на период эксплуатации не представлены сведения о местах очистки производственных стоков (ЛОС) и места вывоза из приямка (в ТУ заказчика данные сведения отсутствуют. Не указан технологический процесс, в котором предусмотрено использование загрязненных производственных сточных вод согласно ТУ) | 1: ч.1, ч.2, ч. 5 ст. 15, 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п.10, п.п «а» «б» п. 25 Положения; ст. 56, ст. 60 «Водного Кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ» |  | -
2025/04/02-070-0063-01 | 29.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 8 | 1: п.п. 3-5 ст. 67 2: подпункт "б" пункта 25 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Не обоснованы результатами оценки воздействия на окружающую среду виды работ, компоненты окружающей среды, параметры, периодичность, условия выполнения работ, принятые в программе производственного экологического контроля (мониторинга) для периода строительства ( на период строительства принятая IV категория не обоснована, указанная продолжительность строительства в ООС - 5,95 месяцев не соответствует ПОС) | 1: пункты 3-5 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 2: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0064-01 | 29.8 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 8 | 1: Части 2, 5 статьи 15 2: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Не обоснована достаточность мероприятий по охране окружающей среды, принятых на основании результатов инженерно-экологических изысканий, не соответствующих требованиям технических регламентов | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0065-01 | 29.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 8 | 1: пункт 2 статьи 3 2: статья 4.1 3: пункт 1 статьи 51 4: пункт 1 статьи 18 5: подпункт "б" пункта 25 6: подпункт "а" пункта 25 7: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Сведения о перечне и количестве отходов, образующихся при производстве демонтажных и строительных работ, не обоснованы с учетом данных смежных разделов проектной документации (количество отходов от демонтажа не соответствуют данным ПОС, табл. 22.1, не представлено подтверждение принятых исходных данных для расчета отходов) | 1: пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 2: статья 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 3: пункт 1 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 4: пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 5: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 6: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 7: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0066-01 | 29.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 8 | 1: статья 32 2: подпункт "а" пункта 25 3: Пункт 3 4: п. 3, п. 4 ст. 13 5: подпункт "б" пункта 25 | - | - | Сведения об объемах избыточного грунта, образующегося при земляных работах, не обоснованы балансом земляных масс, ведомостями объемов работ | 1: статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 4: пункт 3, пункт 4 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 5: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/04/02-070-0067-01 | 29.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 13, том 13.4 | 1: статья 14 2: части 1, 5 статьи 15, статья 32 3: п. 2 ст. 34 4: подпункт "б" пункта 25 5: п. 5 ст. 13 6: подпункт "а" пункта 25 7: п.п. 5, 13, 14 | - | - | В Проекте рекультивации земель, сведения о площади нарушенных земель (0,1069 га) не подтверждены смежным разделом (ПОС) о площади временного отвода. Не представлены графические материалы с указанием границ временного отвода, границ рекультивации | 1: статья 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: части 1, 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 4: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 5: пункт 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 6: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 7: пункты 5, 13, 14 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 |  | -
2025/04/02-070-0068-01 | 29.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 8. Охрана окружающей среды | Дворянинова Татьяна Анатольевна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | раздел 8 | - | - | - | Не представлена информация о категории проектируемого объекта по уровню негативного воздействия на окружающую среду, которая должна быть задекларирована застройщиком в задании на проектирование или официальным письмом застройщика. Не представлено свидетельство о постановке на учет по НВОС для существующего объекта | 1: ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 1 – п. 11 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» |  | -
2025/04/02-070-0089-01 | 31.2 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 10. Пожарная безопасность | Бабушкин Андрей Юрьевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПБ Том 9 | 1: статья 57 2: статья 58 3: статья 87 4: пункт 3 статьи 17 5: статья 88 | - | - | Не представлено описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций, решения по разделению зданий на пожарные отсеки. Не определен перечень несущих конструкций здания, не предусмотрено повышение предела огнестойкости металлических конструкций в соответствии с принятой степенью огнестойкости. | 1: статья 57 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2: статья 58 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 3: статья 87 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4: Пункт 3 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5: статья 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | -
2025/04/02-070-0090-01 | 31.3 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 10. Пожарная безопасность | Бабушкин Андрей Юрьевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПБ Том 9, РАЗДЕЛ 2. Схема планировочной организации земельного участка Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПЗУ Том 2 | - | - | - | Сведения, указанные в разделе Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, не соответствуют сведениям, приведенным в разделе Схема планировочной организации земельного участка в части проектируемых объектов (отсутствуют мероприятия по эстакаде и сетям инженерно-технического обеспечения). | 1: ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; пункт 3, 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87; пункт 7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |  | -
2025/04/02-070-0091-01 | 31.8 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 10. Пожарная безопасность | Бабушкин Андрей Юрьевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПБ Том 9 | - | - | - | Не предусмотрено формирование сигнала на отключение системы подачи сжатого воздуха при пожаре. | 1: часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |  | -
2025/04/02-070-0092-01 | 31.7 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 10. Пожарная безопасность | Бабушкин Андрей Юрьевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПБ Том 9 | 1: Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 2: часть 6 статьи 15 | - | - | Не представлено описание и обоснование противопожарной защиты (оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | 1: часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2: Часть 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/04/02-070-0093-01 | 31.6 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 10. Пожарная безопасность | Бабушкин Андрей Юрьевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПБ Том 9 | - | - | - | Не представлены пожарно-технические характеристики отделки пола в помещении с применением, хранением ЛВЖ | 1: статья 93.1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.1.38 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям |  | -
2025/04/02-070-0094-01 | 31.4 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 10. Пожарная безопасность | Бабушкин Андрей Юрьевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПБ Том 9 | 1: Глава 8. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ | - | - | Категории помещений по взрывопожарной о пожарной опасности не обоснованы соответствующими расчетами | 1: Статья 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | -
2025/04/02-070-0095-01 | 31.1 | 23.05.2025 17:04 | Устраняется | - | 10. Пожарная безопасность | Бабушкин Андрей Юрьевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | РАЗДЕЛ 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Текстовая часть. Графическая часть 110–4518-ПБ Том 9 | 1: Часть 5, 6 статьи 15 2: Часть 6 | - | - | В проектной документации не представлены актуальные акты технического состояния и работоспособности существующих систем противопожарной защиты. | 1: Части 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Часть 6 статьи 17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | -