## Локальные замечания по заявлени
ID замечания | Номер замечания в проекте | Дата замечания | Статус | Вид замечания | Направление деятельности эксперта | ФИО эксперта | Раздел документации | Ссылка на материалы | Пункт | Предложение по отработке | Ожидаемый результат | Вывод о несоответствии | Основание | Ответ на замечание | Причина повторного направления
2025/07/25-088-0009-01 | 36.9 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ | 1: Пункты 1.7.28, 1.7.19, 1.7.101, 1.8.39 2: Пункт 7.7.3.7 3: Статья 30 часть 10 | - | - | В проектной документации не определена нормируемая величина сопротивления заземляющего устройства (далее - ЗУ) молниезащиты сооружений объекта. Не представлен расчёт величины сопротивления ЗУ молниезащиты. Отсутствуют сведения о среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения объекта, а также ожидаемого количества поражений его молнией в год, согласно РД 34.21.122-87 | 1: Пункты 1.7.28, 1.7.19, 1.7.101, 1.8.39 ПУЭ 2: Пункт 7.7.3.7 ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники» 3: Часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается Текстовая часть тома 5.1.1 откорректирована. Добавлена информация по удельному сопротивлению и результаты расчета заземляющих устройств. Добавлена информация о среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения объекта, а также ожидаемого количества поражений его молнией в год Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1, листы 76, 77 | -
2025/07/25-088-0010-02 | 36.4 | 06.10.2025 08:52 | Повторно | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ | 1: часть 10 статьи 30 2: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 3: Пункт 7.1.4 | - | - | Выявлены несоответствия проектных решений. На принципиальной схеме электроснабжения напряжением 10 кВ не приведены сведения о параметрах (марка, сечение, длина) питающих ЛЭП-10 кВ направлением от 1.4РТП. Не представлен расчёт, подтверждающий параметры выбранных проектными решениями сечений проводов марки СИП-3 3х(1х120) для проектируемых ВЛЗ-10 кВ направлением от ПС «Хиагда» 110/10 кВ. Кроме этого, на принципиальной схеме (лист 5 графической части тома 5.1.2.1) не представлена расшифровка цветовой маркировки проектируемых ЛЭП-10 кВ. Не выполнены требования ГОСТ Р 21.622-2023, ГОСТ 21.613-2014, ГОСТ 2.701-2008 в части принципиальных схем | 1: часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" |  | На принципиальной схеме электроснабжения напряжением 10 кВ (л.5 ГЧ) не приведены сведения длине питающих ЛЭП-10 кВ. Не представлен расчёт, подтверждающий параметры выбранных проектными решениями сечений проводов марки СИП-3 3х(1х120) для проектируемых ВЛЗ-10 кВ направлением от ПС «Хиагда» 110/10 кВ.
2025/07/25-088-0011-02 | 36.8 | 06.10.2025 08:52 | Повторно | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ | - | - | - | В объеме проектной документации не представлен профиль трасс проектируемых воздушных линий ВЛЗ-10 кВ на участках от точек подключения к сетям внешнего электроснабжения, до вводов в проектируемые КТП, в том числе на участках пересечения с автомобильными дорогами (проездами). Не определены габариты пересечения ВЛЗ-10 кВ на участках пересечения воздушными линиями автомобильных дорог (проездов) | 1: Части 2, 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2: Пункт 3, подпункты «б», «ф» пункта 16, подпункт «к» пункта 35 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | Не выполнены требования п.6 положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и п.7.3 ГОСТ Р 21.622-2023, не представлен профиль трасс проектируемых воздушных линий ВЛЗ-10 кВ, таблицы монтажных стрел провеса проводов. Не отражены вертикальные расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли.
2025/07/25-088-0012-01 | 36.6 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ | 1: Части 2, 5 статьи 15 2: Пункт 6.3.1.7 3: Таблица 51A 4: Пункт 522.12.2 5: Пункты 2.3.11, 2.3.14, 2.3.45 | - | - | В объеме проектной документации не приведены сведения по сейсмостойкости применяемого электрооборудования, с учетом исходных данных по материалам инженерных изысканий. Отсутствуют сведения об уровне сейсмических эффектов в районе строительства объекта. Не приняты решение в части использования защитных мер для электрооборудования от сейсмических эффектов | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 6.3.1.7 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 3: Таблица 51A ГОСТ Р 50571.5.51-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования» 4: Пункт 522.12.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки» 5: Пункты 2.3.11, 2.3.14, 2.3.45 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) |  | -
2025/07/25-088-0013-02 | 36.12 | 06.10.2025 08:52 | Повторно | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ Том 5.1.2.3. 110-4902-ИОС1.2.3. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 3. Планы сетей 0,4 кВ, электроосвещения и заземления | 1: Пункт 6.9.12 2: Часть 5 | - | - | Проектными решениями не выполнены требования СП 76.13330.2016 в части подключений светильников наружного электроосвещения, которые должны выполняться гибкими проводами с медными жилами. В проектной документации конструктивные решения по подключению светильников наружного электроосвещения к групповым сетям не определены | 1: Пункт 6.9.12 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Принятый тип исполнения проводника не соответствует ГОСТ 24334-2020 и ГОСТ 7399-97 с учетом климатического района и условий эксплуатации.
2025/07/25-088-0015-02 | 36.7 | 06.10.2025 08:52 | Повторно | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ | 1: Пункты 1.7.106, 1.7.111 2: Статья 30 часть 10 | - | - | В проектной документации не обосновано использование активных соляных (электролитических) заземлителей типа АС-3НГ-УДАВ для заземляющих устройств объекта. В нормативных документах, входящих в доказательную базу технических регламентов, данный вид заземлителей отсутствует | 1: Пункты 1.7.106, 1.7.111 ПУЭ 2: Часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Не обосновано использование активных соляных (электролитических) заземлителей типа АС-3НГ-УДАВ для заземляющих устройств объекта.
2025/07/25-088-0016-02 | 36.5 | 06.10.2025 08:52 | Повторно | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ | 1: Пункты 1.4.2, 1.7.51, 1.7.79 2: часть 10 статьи 30 3: Пункт 8.2.1 4: Статья 4 | - | - | В объеме проектной документации не представлен расчёт токов короткого замыкания, подтверждающий обоснованность выбора параметров применяемого электрооборудования напряжением 10 кВ, 0,4 кВ, а также параметры защитно-коммутационных аппаратов схемы электроснабжения энергопринимающих устройств объекта | 1: Пункты 1.4.2, 1.7.51, 1.7.79 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 2: часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Пункт 8.2.1 ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ» 4: Статья 4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  | Не приведены параметры защитно-коммутационных аппаратов в сети 10кВ и уставок РЗА.
2025/07/25-088-0017-02 | 36.10 | 06.10.2025 08:52 | Повторно | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.2.1. 110-4902-ИОС1.2.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Принципиальные схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ | - | - | - | Проектными решениями этапа 1 (лист 11 графической части тома 5.1.2.1) не обеспечивается нормируемое время отключения защитного автоматического выключателя QF10, 25 А/250 А, установленного в РУ-0,4 кВ 1.2.4КТП-2, при коротком замыкании в конце питающей линии направлением к ЩСН (кабель ВВГнг(А)-LS 4х6 мм2, 140 м) | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2: Пункт 3, подпункты «б», «д» и «е_1» пункта 16 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 3: Пункты 1.7.79, 3.1.4, 3.1.8 «Правил устройства электроустановок» |  | Не приведены во взаимное соответствие уставки аппарата защиты (QF10) от сверхтока (КЗ) на принципиальных схемах (л.10 и л.11 ГЧ), не отражено значение тока КЗ на шинах ЩСН, обосновывающее принятую уставку.
2025/07/25-088-0019-01 | 36.11 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.2.3. 110-4902-ИОС1.2.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Графическая часть. Книга 3. Планы сетей 0,4 кВ, электроосвещения и заземления | - | - | - | Нарушены требования правил устройства электроустановок в части защиты кабельной линии направлением от шкафа ШР-ПУЗ-2 к агрегату электронасосному 1-2 (лист 36 графической части тома 5.1.2.3). Не обеспечена защита кабеля марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 мм2. При допустимом токе кабеля 27 А, ток нагрузки 91 А, а уставка расцепителя защитного автоматического выключателя QF2 - 160 А. Выбранные параметры кабеля и защитного аппарата не обеспечивают безопасную работу электроустановки | 1: Части 2, 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2: Пункт 3, подпункты «б», «д» и «е_1» пункта 16 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 3: Пункты 3.1.4, 3.1.8, 3.1.9 «Правил устройства электроустановок». 4: Пункт 6.3 ГОСТ Р 21.622-2023 «Правила выполнения проектной документации по системам внутренних электроустановок, сетям электроснабжения и наружного электроосвещения». 5: Пункт 4.3 (таблица 2) ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» | Замечание принимается. Графические материалы откорректированы. Увеличено сечение кабеля. Том 5.1.2.3. 110-4902-ИОС1.2.3, л. 36 | -
2025/07/25-088-0020-01 | 36.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Система электроснабжения | Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка | 1: часть 10 статьи 30 2: Пункт 7.1.4 3: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 | - | - | Проектными решениями нарушены требования Технических условий (далее – ТУ) на электроснабжение объекта от 03.06.2025 № 14-01/87 выданных АО «Хиагда». Согласно ТУ разрешенная максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта – 5200 кВт. В проектной документации определена суммарная расчетная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта – 5404 кВт. Превышено значение величины максимально разрешенной мощности присоединения энергопринимающих устройств объекта, указанной в ТУ | 1: часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 3: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. Расчет мощности откорректирован. Расчетная мощность не превышает максимальную мощность по ТУ. Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1 Сводные электротехнические показатели см. таблицу 1.7.2 листы 66, 67 том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1 Таблицы расчёта электрических нагрузок см. листы 28 - 56, том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1 - | -
2025/07/25-088-0021-01 | 36.1 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Раздел 1. Пояснительная записка | АИС/Проектная документация/Раздел 1 «Пояснительная записка» (xml). Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка | 1: часть 10 статьи 30 2: Пункт 7.1.4 3: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 | - | - | Выявлены несоответствия проектных решений. Так в разделе 1 «Пояснительная записка (xml) проектной документации приведены сведения о годовой потребности объекта капитального строительства в электрической энергии: 43857 кВт*ч. В томе 5.1.1.1 подраздела 1 «Система электроснабжения» определена величина годового потребления электроэнергии проектируемого объекта: 44096 тыс. кВт*ч. Необходимо актуализировать величину годового потребления электроэнергии объекта | 1: часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 3: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. В разделе 1 "Пояснительная записка" величина годового потребления электроэнергии проектируемого объекта приведена в соответствие с томом 5.1.1.1, расход электроэнергии составляет 40740 тыс. кВт*ч в год. Раздел 1. Пояснительная записка, том 5.1.2.1 (110-4902-ИОС1.1.1) | -
2025/07/25-088-0045-01 | 58.1 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 38. Объекты горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности | Алин Сергей Николаевич | Раздел 1. Пояснительная записка | Раздел 1. Пояснительная записка | - | - | - | Подготовка проектной документации в отношении отдельных этапов строительства не обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам - не представлены сведения о положительном заключении государственной экспертизы проектной документации, предусматривающей перекачку продуктивных растворов по магистральным трубопроводам на Главный корпус Хиагдинского месторождения в соответствии с п. 1.4 задания на проектирование от 25.12.2024 | 1: пункт 8 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 2: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. В раздел 1 "Пояснительная записка" добавлено положительное заключение 03-1-1-1-046789-2025 от 12.08.2025г по объекту "Магистральный трубопровод от месторождения Намаруское до Технологического узла закисления Центральной производственной площадки Хиагдинского месторождения" - | -
2025/07/25-088-0046-01 | 58.5 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 38. Объекты горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности | Алин Сергей Николаевич | Раздел 1. Пояснительная записка | Раздел 1. Пояснительная записка | - | - | - | Не представлено обоснование не отнесения к категории опасных производственных объектов оборудования, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля, получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества. При этом характеристики опасных веществ, участвующих в технологическом процессе не представлены. | 1: Часть 11 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Приложение 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | Замечание принимается. В раздел 1 "Пояснительная записка" в пункт "Сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах" добавлены данные по серной кислоте и нитриту натрия для передвижных узлов закисления (максимальное количество раствора серной кислоты и нитрита натрия, которые находятся в передвижном узле в процессе эксплуатации) - | -
2025/07/25-088-0049-01 | 58.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 38. Объекты горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности | Алин Сергей Николаевич | Раздел 1. Пояснительная записка | Раздел 1. Пояснительная записка | - | - | - | Не представлены идентификационные признаки, технико-экономические показатели всех проектируемых зданий и сооружений (в том числе межплощадочных автодорог, ЛЭП , магистральных трубопроводов и др.) | 1: Часть 11 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Подпункт "т" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 3: подпункт "ц" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 | Замечание принимается. В раздел 1 "Пояснительная записка" в идентификационные признаки добавлены данные по дорогам. Технико-экономические показатели дополнены информацией по линии ВЛ 10кВ, проектируемым дорогам и площадью застройки по этапам строительства. - | -
2025/07/25-088-0095-01 | 22.4 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 Том 1.2.1 Том 1.2.2 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 4.41 | - | - | Наименование ОКС в текстовой и графической части отчетной документации не соответствует наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | 110-4854-ИГДИ-Т, 110-4854-ИГДИ-Г.1, 110-4854-ИГДИ-Г.2. Наименование объекта приведено в соответствие наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы. 110-4854-ИГДИ-Т, 110-4854-ИГДИ-Г.1, 110-4854-ИГДИ-Г.2. | -
2025/07/25-088-0096-01 | 22.5 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 4.41 | - | - | Наименование ОКС в задании на выполнение инженерных изысканий не соответствует наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | Замечание принимается. . В ТЗ вставлено Дополнение №1. Наименование объекта приведено в соответствие наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение А, стр. 34-35(31-32) | -
2025/07/25-088-0098-01 | 22.8 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | В отчетной документации отсутствует каталог координат и высот горных выработок | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 | Замечание принимается. Добавлен каталог координат инженерно-геологических выработок и полевых исследований. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение Ф, стр. 130-161(127-158). | -
2025/07/25-088-0099-01 | 22.14 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Наименование водных объектов в ведомости пересекаемых водотоков не соответствует наименованию водных объектов в отчетной документации о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. Ведомость пересекаемых водотоков откорректирована и приведена в соответствие с ИГМИ и ИЭИ 10-4854-ИГДИ-Т, Приложение С, стр. 126-128(123-125) | -
2025/07/25-088-0100-01 | 22.13 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.2.1 | 1: Пункт 5.3.3.15 2: Пункт 18 Приложение А 3: Часть 1 статьи 15 | - | - | Не выполнена гидрографическая съемка пересекаемых водотоков, на топографических планах отсутствуют отметки урезов воды с датой измерений | 1: Пункт 5.3.3.15 СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила" 2: Пункт 18 Приложение А СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила" 3: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: Пункт 5.1.3 СП 47.13330.2016; Пункт 5.5.1 СП 317.1325800.2017 | Замечание принимается . На топографические планы нанесены урезы воды. Том 1.2.1 Графическая часть. Книга 1. 110-4854-ИГДИ-Г.1.1-1.2 | -
2025/07/25-088-0101-01 | 22.12 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.2.1 | 1: Пункт 5.3.3.15 2: Пункт 18 Приложение А 3: Часть 1 статьи 15 | - | - | На топографических планах отсутствуют надписи наименования водных объектов | 1: Пункт 5.3.3.15 СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила" 2: Пункт 18 Приложение А СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила" 3: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: Пункт 4.41, 5.1.1 СП 47.13330.2016 | Замечание принимается. .На топографические планы нанесены наименования водных объектов. Том 1.2.1 Графическая часть. Книга 1. 110-4854-ИГДИ-Г.1.1-1.2. | -
2025/07/25-088-0102-01 | 22.11 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.2.1 | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | На топографических планах отсутствуют надписи наименования изысканных трасс | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. На топографические планы нанесены надписи изысканных трасс. Том 1.2.1 Графическая часть. Книга 1. 110-4854-ИГДИ-Г.1.1-1.2. | -
2025/07/25-088-0103-01 | 22.10 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 | 1: Пункт 5.3.1.5 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Отсутствуют ведомости пересечений, автомобильных дорог, надземных и подземных коммуникаций | 1: Пункт 5.3.1.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение Т, стр. 128(125). Добавлена ведомость пересечения инженерных сооружений. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение У, стр. 129(126). Добавлена ведомость согласования надземных и подземных коммуникаций. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение Т, стр. 128(125). Добавлена ведомость пересечения инженерных сооружений. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение У, стр. 129(126). | -
2025/07/25-088-0104-01 | 22.9 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.2.1 | 1: Часть 1 статьи 15 | - | - | На топографические планы не нанесены геологические скважины | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 5.3.3.3 СП 317.1325800.2017, приложение А | Замечание принимается. На топографические планы нанесены геологические скважины Том 1.2.1 Графическая часть. Книга 1. 110-4854-ИГДИ-Г.1.1-1.2. | -
2025/07/25-088-0105-01 | 22.7 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Оформление текстовой части отчетной документации о результатах инженерно-геодезических изысканий не соответствует составу разделов технического отчета | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Пункт 5.1.23 СП 47.13330.2016; Пункт 12, 18 задания на выполнение инженерных изысканий | Замечание принимается. 110-4854-ИГДИ-Т. Оформление текстовой части приведено в соответствие составу разделов технического отчета 110-4854-ИГДИ-Т | -
2025/07/25-088-0106-01 | 22.6 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 Том 1.2.1 Том 1.2.2 | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | В ведомости состава отчетной документации представлены не достоверные сведения, не соответствующие сведениям на титульном листе | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. Сведения на титульном листе и ведомость состава отчетной документации приведены в соответствие 110-4854-ИГДИ-Т, СД, стр. 4(1) | -
2025/07/25-088-0107-01 | 22.3 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Инженерно-геодезические | Том 1.1 | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Наименование объекта капитального строительства (далее ОКС) в программе инженерных изысканий не соответствует наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. В ПР добавлено Дополнение №1. Наименование объекта приведено в соответствие наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение Б, стр. 70-94(67-91) | -
2025/07/25-088-0117-01 | 37.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Раздел 1. Пояснительная записка | Том 1 | 1: Пункт 7.1.4 2: пункт 6 Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 3: . | - | - | Сведения, указанные в разделе «Пояснительная записка», не соответствуют сведениям, приведенным в подразделе «Система водоотведения», в части технико-экономических показателей сборников поверхностных стоков (площади застройки) | 1: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 2: пункт 6 Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 3: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание не принимается. Технико-экономические показатели в разделе 1 "Пояснительная записка" соответствуют таблице 6.1 тома 5.3 (110-4902-ИОС3) «Система водоотведения» - | -
2025/07/25-088-0172-01 | 41.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Раздел 1. Пояснительная записка | Комплект документации | - | - | - | В проектной документации не представлен «Состав проектной документации» | 1: - части 2, 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - пункт 3_1 Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87); - пункт 4.1 ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06. 2020 г. № 282-ст) | Замечание принимается. В раздел 1 "Пояснительная записка" добавлен «Состав проектной документации» (А-18-25, 110-4902-СП) | -
2025/07/25-088-0175-01 | 41.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Система электроснабжения | Том 5.1.1.1 (110-4902-ИОС1.1.1) | - | - | - | В проектной документации: - не представлены решения по АСКУЭ, сведения о которой приведены в томе 5.5; - не конкретизированы решения по существующей системе АИИС ТУЭ | 1: - часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - подпункт «ж» пункта 16 Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87) | Замечание принимается. Внесены изменения в текстовые материалы. Добавлено описание решений по АСКУЭ и конкретизированы решения по существующей системе АИИС ТУЭ Том 5.1.1.1 (110-4902-ИОС1.1.1), листы 64, 65 и 67, 68. | -
2025/07/25-088-0180-01 | 58.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 38. Объекты горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности | Воронин Александр Сергеевич | Раздел 1. Пояснительная записка | 110-4902-ПЗ | 1: подпункт "м" пункта 10 2: подпункт "ц" пункта 10 3: Статья 4 4: Часть 12.3 статьи 48 | - | - | В проектной документации отсутствуют сведения о назначении и функционально-технологических особенностях проектируемых зданий (сооружений) в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Уточнить перечень объектов кап строительства (ОКС) на которые необходимо получить разрешение на строительство | 1: подпункт "м" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: подпункт "ц" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 3: Статья 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: Часть 12.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Замечание не принимается. Сведения о назначении и функционально-технологических особенностях проектируемых зданий (сооружений) в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям приведены в Приложении №1 к Заданию на проектирование и в Дополнении №2 к задания на проектированию. - | -
2025/07/25-088-0188-01 | 26.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 1. Пояснительная записка | 110-4902-ПЗ, Раздел 1. «Пояснительная записка»; Том 2, 110-4902-ПЗУ1; Том 2, 110-4902-ПЗУ2; Том 2, 110-4902-ПЗУ3 | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ; - пункт 2.3, 2.4 задания на проектирования; - пункт 8, подпункт «р» пункта 10, подпункт «м, в» пункта 12 Положения | - | - | В проектной документации и исходных данных выявлены противоречия в части проектных решений в рамках данного задания по устройству подъездной дороге и питающих ВЛЗ-10 кВ | 1: подпункт "в" пункта 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. В ЗНП внесены корректировки. В раздел 1 "Пояснительная записка" добавлено Дополнение №2 к заданию на проектирование, в котором информация по устройству подъездной дороги и питающих ВЛЗ-10 кВ из п. 2.3 исключена. 110-4902-ПЗ, Раздел 1. «Пояснительная записка» Приложение ЗНП п.2.3 | -
2025/07/25-088-0189-01 | 26.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 1. Пояснительная записка | 110-4902-ПЗ, Раздел 1. «Пояснительная записка» | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее Федеральный закон № 384-ФЗ); - пункт 2.4 задания на проектирования; - подпункт «б» пункта 10 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 (далее Положение) | - | - | В нарушение требований не указаны реквизиты выданного в установленном порядке градостроительного плана земельного участка РФ-03-4-02-2-02-2025-0010-0 выдан 17.07.2025, предназначенного для размещения объекта капитального строительства | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается. В разделе 1 "Пояснительная записка" представлен откорректированный градостроительный план земельного участка РФ-03-4-02-2-02-2025-0010-0 №482 от 30.09.2025 | -
2025/07/25-088-0028-01 | 47.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 27. Автомобильные дороги | Шундрик Александр Петрович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | РАЗДЕЛ 2. Схема планировочной организации земельного участка, КНИГА 1. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н2-9-С1, Н2-14-С1, Н2-16-С2, Н2.1-10-С2, Н3-12-С2, Н3-27-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ1, Том 2 | 1: . | - | - | Проектными решениями предусмотрено устройство выемок до 12 метров. При этом проектными решениями принят 1-ый принцип использования многолетнемерзлых грунтов (ММГ), без нарушения мохорастительного слоя. Не представлены решения в части противодеформационных мероприятий и устойчивости откосов выемок при условии наличия ММГ и слабых грунтов. | 1: пункт 7.7.1 СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт", пункты 7.48, 7.55 СП 34.13330.2021 "Автомобильные дороги" | Замечание принимается частично. Автомобильная дорога №12 (110-4902-989187-ГТ, лист 15). Выемка до 7 м. Выемка расположена в следующих грунтах: 3-6202м – щебенистый грунт коричневый, серый, мерзлый, слабольдистый с примесью органического вещества, в талом состоянии водонасыщенный. Щебень сильновыветрелый малопрочный. (непучинистый) 5-921м – туф буро-красный, серый, прочный, средней плотноcти, слабовыветрелый, размягчаемый, морозный. 5-901м – базальт серый, очень прочный, очень плотный, слабовыветрелый, нерязмягчаемый, морозный. В соответствии с пунктом 7.55 (СП 34.13330.2021 "Автомобильные дороги") выемка происходит в скальных и щебенистых грунтах, в которых отсутствуют линзы и прослойки льда. Грунтовые воды не вскрыты. Мерзлотные процессы отсутствуют. Сильнопросадочные грунты отсутствуют. Водоотвод обеспечен продольными водоотводными кюветами. Устойчивость откосов обеспечена их заложением (1:1,5) в соответствии с табл. 7.4 СП 34.133330.2021 "Автомобильные дороги". Также в конструкции откосов выемки предусмотрены полки. Дополнительная информация добавлена в текстовую часть том 2.1 стр.47. том 2.1 стр.47. (Изм.1) | -
2025/07/25-088-0029-01 | 47.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 27. Автомобильные дороги | Шундрик Александр Петрович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | РАЗДЕЛ 2. Схема планировочной организации земельного участка, КНИГА 1. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н2-9-С1, Н2-14-С1, Н2-16-С2, Н2.1-10-С2, Н3-12-С2, Н3-27-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ1, Том 2; КНИГА 2. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н5-18-С1, Н5-21-С1, Н5-6-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ2, Том 2; КНИГА 3. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н1-1-С1, Н1-2-С1, Н1-2-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ3, Том 2 | 1: пункт 8 | - | - | Проектными решениями предусмотрены этапы строительства автомобильных дорог. При этом не обеспечена автономность эксплуатации этапов строительства. | 1: пункт 8 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. Этапы строительства показаны на ситуационном плане (том 2.1 черт. №110-4902-989192-ГТ, л.1) с указанием на плане очерёдности этапов строительства участков полигона ПВ совместно с автомобильными дорогами. Автодорога №1 полностью возводится на проектную длину на 1 этапе строительства. Так же этапы строительства указаны на всех продольных профилях всех автомобильных дорог. Дополнительно добавлена информация в текстовую часть по этапности строительства полигона ПВ в части дорог том 2.1 (стр.34,45), том 2.2 стр.31, том 2.3 стр.31. Том 2.1 стр.34,45 (Изм.2); Том 2.2 стр.31 (Изм.1); Том 2.3 стр.31 (Изм.1) | -
2025/07/25-088-0030-01 | 47.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 27. Автомобильные дороги | Шундрик Александр Петрович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | РАЗДЕЛ 2. Схема планировочной организации земельного участка, КНИГА 1. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н2-9-С1, Н2-14-С1, Н2-16-С2, Н2.1-10-С2, Н3-12-С2, Н3-27-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ1, Том 2; КНИГА 2. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н5-18-С1, Н5-21-С1, Н5-6-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ2, Том 2; КНИГА 3. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н1-1-С1, Н1-2-С1, Н1-2-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ3, Том 2 | 1: . | - | - | Не представлено расчетное обоснование принятых геометрических параметров нагорных валиков | 1: Пункт 8.9.6 СП 313.1325800.2017 "Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования и строительства" | Замечание принимается. Расчет обоснования принятых геометрических параметров нагорных валиков добавлен и приведен том 2.1 Приложение Е стр.113-114. Том 2.1 Приложение Е стр.113-114. | -
2025/07/25-088-0031-01 | 47.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 27. Автомобильные дороги | Шундрик Александр Петрович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | РАЗДЕЛ 2. Схема планировочной организации земельного участка, КНИГА 1. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н2-9-С1, Н2-14-С1, Н2-16-С2, Н2.1-10-С2, Н3-12-С2, Н3-27-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ1, Том 2; КНИГА 2. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н5-18-С1, Н5-21-С1, Н5-6-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ2, Том 2; КНИГА 3. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н1-1-С1, Н1-2-С1, Н1-2-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ3, Том 2 | 1: . | - | - | Не представлены решения по проектируемым межплощадочным автомобильным дорогам | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. Из текстовой части томов 2.1-2.3 п.10.3 удалена избыточная информация по проектируемым межплощадочным дорогам. Том 2.1 п.10.3 стр.54 (Изм.2), Том 2.2 п.10.2 стр.39 (Изм.1), Том 2.3 п.10.2 стр.39 (Изм.1). | -
2025/07/25-088-0032-01 | 47.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 27. Автомобильные дороги | Шундрик Александр Петрович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | РАЗДЕЛ 2. Схема планировочной организации земельного участка, КНИГА 1. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н2-9-С1, Н2-14-С1, Н2-16-С2, Н2.1-10-С2, Н3-12-С2, Н3-27-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ1, Том 2; КНИГА 2. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н5-18-С1, Н5-21-С1, Н5-6-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ2, Том 2; КНИГА 3. Добычной полигон ПВ. Геологические блоки Н1-1-С1, Н1-2-С1, Н1-2-С2, Текстовая часть. Графическая часть, 110–4902-ПЗУ3, Том 2 | 1: пункт 7.5.14 2: Часть 5 статьи 15 | - | - | Не представлены сведения об уширении проезжей части на кривых в плане малого радиуса. | 1: Пункт 7.5.14 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается. Добавлена информация в текстовую часть по уширениям проезжей части на кривых в плане малого радиуса. Том 2.1 стр.45 (Изм.2); Том 2.2 стр.31 (Изм.1); Том 2.3 стр.31 (Изм.1). | -
2025/07/25-088-0053-01 | 40.1 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 20. Системы газоснабжения | Кашина Елена Геннадиевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2 (110-4902-ПЗУ1); Том 2 (110-4902-ПЗУ2); Том 2 (110-4902-ПЗУ3) Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | - | - | - | Не представлены сводные планы сетей инженерно-технического обеспечения | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 3: пункт 4.1 ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации | Замечание принимается частично. Сводный план инженерных сетей представлен на чертежах СПОЗУ. Соответствующие наименование добавлено в штампах чертежей. Том 2.1 графическая часть, чертежи №110-4902-989187-ГТ, лл.1-6,9 (Изм.2); Том 2.2 графическая часть, чертежи №110-4902-989189-ГТ, лл.1-5 (Изм.1); Том 2.3 графическая часть, чертежи №110-4902-989181-ГТ, лл.1-5 (Изм.1). | -
2025/07/25-088-0068-01 | 45.1 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 25. Мосты и трубы | Макаревич Олег Антонович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2 | 1: Часть 5 статьи 15 2: Пункт 6.1.1 3: Пункт 5.4 | - | - | Не указан принцип использования грунтов в основаниях труб в условиях распространения многолетнемерзлых грунтов. Если замена пластичного при оттаивании грунта до прочного дресвяного слоя еще оправдана, то замена такого же пластичного грунта на глубину промерзания оттаивания не рекомендуется. Нормативными документами в этих случаях не рекомендуется устройство глубоких котлованов. Практически под трубой разработан котлован, который будет заполнен водой в теплый период, что неизбежно приведет к растеплению и водонасыщению нижележащих грунтов и соответственно к снижению прочностных характеристик. Во всех случаях, когда это возможно, МГТ должны укладываться в тело насыпи без устройства котлованов в мерзлых грунтах. Следует, как правило, избегать устройства приемных колодцев, глубоких бетонных, железобетонных и других экранов, различных врезок в мерзлые грунты. В случае, если согласно расчетам, прочность грунтов основания в оттаявшем виде недостаточна, целесообразно использовать теплоизоляционные материалы. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 6.1.1 СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах 3: Пункт 5.4 СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах | Замечание принимается. Принцип использования грунтов в основаниях труб – 1 (1а) согласно СП 445.1325800.2018 п.4.1 ВГВМ не изменяется и совпадает с нижней границей деятельного слоя, т.е. с глубиной сезонного оттаивания. Многолетнемерзлые грунты характеризуются как низкотемпературные. Чертежи скорректированы и дополнены, устройство котлованов, фундаментов и замена грунта под трубами минимизированы с учетом грунтов основания согласно геологическим разрезам. том 2.1 стр.39,50 , черт. №110-4902-989187-ГТ л.20-26 (изм2); Том 2.2 стр.36, черт. №110-4902-989189-ГТ л.9-11 (Изм.1); Том 2.3 стр.36, черт. №110-4902-989181-ГТ л.9-11 (Изм.1). | -
2025/07/25-088-0069-01 | 45.4 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 25. Мосты и трубы | Макаревич Олег Антонович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2 | 1: Часть 5 статьи 15 2: Пункт 5.13 | - | - | На автодороге №1 расположение труб не обосновано. Расход направляемый в трубу на ПК 9+97 при увеличении подпора перед трубой частично свалится в нижележащие сооружения. Аналогично для трубы на 11+35. Можно отгородить расходы валиком, но более целесообразно весь расход на три трубы на ПК 9+97, ПК 11+35 и ПК 11+77 собрать в одну трубу, тем более что русло водотока канализируется в районе входа на территорию. Труба на ПК 4+13,6 АД 2 расположена на склоне. При прохождении паводков часть расхода будет сваливаться вниз по склону. Необходимо устройство отсечной дамбы («валика») с параметрами, учитывающими высоту расчетного подпора (отметка, длина). Труба на ПК 18+04 также расположена на склоне. «Валик» установлен. Не представлено обоснование достаточности высоты данного сооружения. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 5.13 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*" | Замечание принимается частично. На автодороге №1 для водопропускных труб на ПК 9+97 и ПК 11+35 направляемый расход собирается с территории, расположенной с левой стороны дороги и ограничивается съездами также в левую сторону, образуя замкнутую водосборную площадь. Таким образом собрать расходы с данных труб в одну, расположенную на ПК 11+77 не представляется возможным. Труба на ПК 11+77 находится в водоотводном канале русла реки Корёткондёкан и имеет водосборную площадь с правой стороны дороги – направление стока с левого и правого склона реки. Расчет нагорных валиков для двух участков в районе водопропускных труб на ПК 4+13.60 а/д №2 и ПК 18+04.00 а/д №10 добавлен и приведен в том 2.1 Приложение Е стр.113-114. Нагорный валик в районе расположения трубы на ПК 4+13.60 а/д №2 приведен в Том 2.1 черт. 110-4902-989187-ГТ л.2. Том 2.1 Приложение Е стр.113-114, черт. 110-4902-989187-ГТ л.2. (Изм.2) | -
2025/07/25-088-0070-01 | 45.3 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 25. Мосты и трубы | Макаревич Олег Антонович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2 | 1: Части 2, 5 статьи 15 3: Раздел 36 п. "ф", п. "х" | - | - | Рисберма с камнем, описанная в текстовой части, приведена не на всех чертежах конструкций труб, представленных в документации. | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Приложение №2 Раздел 3 пункт к), пункт л), пункт м), пункт н) Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 № 87 3: Раздел 36 п. "ф", п. "х" Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" | Замечание принимается. Пояснения по отсутствию рисберм для отдельных водопропускных труб добавлены в текстовую часть том 2.1 (стр.40,51), во всех остальных случаях рисбермы приведены, либо добавлены на чертежи конструкций труб. Том 2.1 стр. 40,51, чертежи №110-4902-989187-ГТ л.20-26 (изм2); Том 2.2 чертежи №110-4902-989189-ГТ л.9-11 (Изм.1); Том 2.3 чертежи №110-4902-989181-ГТ л.9-11 (Изм.1). | -
2025/07/25-088-0071-01 | 45.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 25. Мосты и трубы | Макаревич Олег Антонович | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2 | 1: Части 2, 5 статьи 15 3: Раздел 36 п. "ф", п. "х" | - | - | Принятые проектные решения в части искусственных сооружений не подтверждены текстовой и/или графической частью проектной документацией в объеме, предусмотренном нормативными требованиями. Графические материалы конструкций труб представлены не на все сооружения. | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Приложение №2 Раздел 3 пункт к), пункт л), пункт м), пункт н) Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 № 87 3: Раздел 36 п. "ф", п. "х" Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" | Замечание принимается. Графические материалы конструкций труб дополнены чертежами на все водопропускные трубы. Том 2.1 чертежи №110-4902-989187-ГТ л.20-26 (изм2); Том 2.2 чертежи №110-4902-989189-ГТ л.9-11 (Изм.1); Том 2.3 чертежи №110-4902-989181-ГТ л.9-11 (Изм.1). | -
2025/07/25-088-0085-01 | - | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Усанина Екатерина Ивановна | Инженерно-геологические | Том 2.2.5, 110-4854-ИГИ-Г.5, графические приложения | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 6.3.1.5 3: пункт 6.2.2.3 | - | - | В графической части отчета на картах инженерно-геологического районирования, температур и инженерно-геологических условий: а) не приведены элементы рельефа и ситуации (топографический план); б) не приведена экспликация проектируемых зданий и сооружений с полным перечнем проектируемых зданий и сооружений; в) не указаны контуры площадок проектируемых зданий и сооружений | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 6.3.1.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт 6.2.2.3 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 | Замечание принято. В графической части отчета на картах инженерно-геологического районирования, температур и инженерно-геологических условий добавлены элементы рельефа и ситуации. Экспликация заменена на экспликацию с полным перечнем проектируемых зданий и сооружений. Нанесены контуры площадок проектируемых зданий и сооружений. Том 2.2.5: 110-4854-ИГИ-Г.5.002 (стр 9), 110-4854-ИГИ-Г.5.003 (стр 10), 110-4854-ИГИ-Г.5.004 (стр 11) | -
2025/07/25-088-0086-01 | - | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Усанина Екатерина Ивановна | Инженерно-геологические | Том 2.2.1, 110-4854-ИГИ-Г.1, графические приложения | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 6.3.2.5 | - | - | В техническом отчете на карте фактического материала не приведена экспликация с полным перечнем проектируемых зданий и сооружений в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения." | Замечание принято. В техническом отчете на карте фактического материала и обзорной схеме, экспликация заменена на экспликацию с полным перечнем проектируемых зданий и сооружений, в соответствии с планировочной схемой организации земельного участка Том 2.2.1: 110-4854-ИГИ-Г.1.001 Лист 2 (стр 8), 110-4854-ИГИ-Г.1.002 Лист 2 (стр 17). Том 2.2.5: 110-4854-ИГИ-Г.5.001 (стр 8) | -
2025/07/25-088-0087-01 | - | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Усанина Екатерина Ивановна | Инженерно-геологические | Том 2.2.3, 110-4854-ИГИ-Г.3, графические приложения | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 6.3.2.5 | - | - | В техническом отчете: а) на инженерно-геологических разрезах, в том числе по трассам проектируемых эстакад технологических трубопроводов не указаны их подземные части в соответствии с принятыми конструктивными решениями; б) на инженерно-геологических разрезах по трассе водоотводного канала русла р. Кореткондекан не указаны проектные отметки дна выемки | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 6.3.2.5 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения." | Замечание принято. а) на инженерно-геологических разрезах, в том числе по трассам проектируемых эстакад технологических трубопроводов откорректированы подземные части в соответствии с принятыми конструктивными решениями. б) На инженерно-геологических разрезах по трассе водоотводного канала русла р. Корёткондёкан добавлена проектная глубина дна выемки. Том 2.2.3, 110-4854-ИГИ-Г.3, чертеж 110-4854-ИГИ-Г.3.005(стр 13), 110-4854-ИГИ-Г.3.006(стр 14), 110-4854-ИГИ-Г.3.007(стр 15), 110-4854-ИГИ-Г.3.008(стр 16), 110-4854-ИГИ-Г.3.009(стр 17), 110-4854-ИГИ-Г.3.010(стр 18), 110-4854-ИГИ-Г.3.011(стр 19), 110-4854-ИГИ-Г.3.012 Лист 1 (стр 20), Лист 2 (стр 21), 110-4854-ИГИ-Г.3.013(стр 22), 110-4854-ИГИ-Г.3.014(стр 23), 110-4854-ИГИ-Г.3.015(стр 24), 110-4854-ИГИ-Г.4.015(стр 57); Том 2.2.4, 110-4854-ИГИ-Г.4, чертеж 110-4854-ИГИ-Г.4.001 (стр 9-10),110-4854-ИГИ-Г.4.002 (стр 11), 110-4854-ИГИ-Г.4.013(стр39-51);Том 2.2.3, 110-4854-ИГИ-Г.3, чертеж 110-4854-ИГИ-Г.3.016 (стр 25-26) | -
2025/07/25-088-0088-01 | - | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Усанина Екатерина Ивановна | Инженерно-геологические | Том 2.1.2, 110-4854-ИГИ-Т.2, приложение И | 1: Пункт 4.39 2: Пункт 4.10 | - | - | Не представлен документ, подтверждающий выполнение внешнего контроля застройщиком или техническим заказчиком (инженерно-геологические изыскания 2024 г.), подписанный застройщиком или уполномоченным застройщиком лицом и заверенный печатью организации застройщика. В документе должны быть приведены контролируемые параметры, их объёмы, методика и технология их выполнения. Сведения о видах и объемах выполненных инженерно-геологических изысканий приведенные в акте внешнего контроля и приемки инженерно-геологических изысканий (2025 г.) не соответствуют видам и объемам, приведенным в таблице 4.1, также в акте приведена не читаемая печать организации заказчика | 1: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт. 4.10 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | Замечание принято. Предоставлен Акт внешнего контроля инженерно-геологических изысканий 2024 года.Акт внешнего инженерно-геологических изысканий 2025 года заменен: приведен в соответствии с объёмами и видами работ таблицы 4.1, печать организации заказчика приведена в читаемом виде. Том. 2.1.2 Приложение И стр 146-147 (141-142), Том 2.1.5 Приложение 8 стр. 110 -111 (105-105) | -
2025/07/25-088-0089-01 | - | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Усанина Екатерина Ивановна | Инженерно-геологические | Том 2.1.1, 110-4854-ИГИ-Т.1, текст отчета; Том 2.2.5, 110-4854-ИГИ-Г.5; Том 2.1.3, 110-4854-ИГИ-Т.3, приложение Р | - | - | - | В техническом отчете: а) не приведены однозначные рекомендации о принципе использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований проектируемых зданий и сооружений; б) не обосновано термометрические наблюдения ограничены глубиной 10,0 м (не выполнены до забоя скважин); в) не обосновано принята температура лабораторных определений показателей прочностных свойств мерзлых грунтов (кроме того, выявлены несоответствия в температурах приведенных в приложении Р и Ф, Х) | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 6.3.3.1 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | а) Уточнены рекомендации: наиболее предпочтительным при строительном освоении территории является II принцип строительства, предполагающий сохранение талых грунтов в процессе их эксплуатации; б) Термометрия приведена на всю глубину инженерно-геологических скважин в соответствие с полевыми данными; в) В приложения Ф и Х температура испытаний приведена в соответствие с приложением Р. а)Том 2.1.1. Раздел 15, стр.120 (116); б)Том 2.2.2,чертеж 110-4854-ИГИ-Г.2.001, 110-4854-ИГИ-Г.2.002, 110-4854-ИГИ-Г.2.005, 110-4854-ИГИ-Г.2.008 лист 1, 110-4854-ИГИ-Г.2.009, 110-4854-ИГИ-Г.2.011, 110-4854-ИГИ-Г.2.017, Том 2.2.3, чертёж 110-4854-ИГИ-Г.3.008, 110-4854-ИГИ-Г.3.017, листы 1-7, том 2.2.4, чертёж 110-4854-ИГИ-Г.4.003, 110-4854-ИГИ-Г.4.005, 110-4854-ИГИ-Г.4.006, 110-4854-ИГИ-Г.4.007, 110-4854-ИГИ-Г.4.009, 110-4854-ИГИ-Г.4.010, 110-4854-ИГИ-Г.4.011, 110-4854-ИГИ-Г.4.013, 110-4854-ИГИ-Г.4.014,лист2; в) Том 2.1.4. Приложение Ф стр93-155 (88-150). Приложение Х 156-228 (151-223) | -
2025/07/25-088-0090-01 | - | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Усанина Екатерина Ивановна | Инженерно-геологические | Том 6.1.1, 110-4854- СМР-Т.1, текст отчета | 1: Часть 1 статьи 15 2: п. 6.3.3.14 | - | - | В техническом отчете не приведены сведения о прогнозной расчетной сейсмичности за счет ухудшения сейсмических свойств многолетнемерзлых грунтов при их оттаивании | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 6.3.3.14 СП 47.13330.2016. Свод правил от 30.12.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 | Замечание принимается. В текстовую часть добавлены сведения о прогнозной расчетной сейсмичности за счет ухудшения сейсмических свойств многолетнемерзлых грунтов при их оттаивании. Том 6.1.1: на листах 49-51,65-73. в томе 6.2 в приложении Г.3, Г.4 | -
2025/07/25-088-0091-01 | - | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов | 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания | Усанина Екатерина Ивановна | Инженерно-геологические | Том 2.1.1, 110-4854-ИГИ-Т.1, приложение А | - | - | - | В задании на выполнение инженерных изысканий не приведены сведения о выборе заказчиком карты ОСР-2015 для оценки сейсмичности района строительства | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 6.1.8 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | Замечание принято. Замечание принято. Предоставлено дополнение №1 к Заданию на инженерные изыскания с указанием карты ОСР-2015-В для оценки сейсмичности района строительства Том 2.1.1. Приложение А. Стр.147.1-147.9 (143.1-143.9) | -
2025/07/25-088-0109-01 | 37.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоснабжения | Том 5.2 | 2: пункт 17 | - | - | Не обосновано включены в состав тома сведения об инженерно-геологических условиях и климатических параметрах, не относящихся к системе водоснабжения | 1: часть 2, часть 5, часть 9 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ 2: пункт 17 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. В тестовой части исключены сведения об инженерно-геологических условиях и климатических параметрах. Том 5.2 стр.9 110–4902-ИОС2 Том 5.2 стр.9 | -
2025/07/25-088-0110-01 | 37.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоснабжения | Том 5.2 | 2: пункт 17 | - | - | Не обосновано включены в состав тома сведения об организационно-технических мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности объекта, не относящихся к системе водоснабжения | 1: часть 2, часть 5, часть 9 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ 2: пункт 17 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. В текстовой части исключены сведения об организационно-технических мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности объекта. Том 5.2 стр.12, 13, 18 110–4902-ИОС2 Том 5.2 стр. 12, 13, 18 | -
2025/07/25-088-0115-01 | 37.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоснабжения | Том 5.2 | 1: . 2: подпункт "в" | - | - | Не представлено нормативное/расчетное обоснование принятых расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: подпункт "в" пункта 17 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. Текстовая часть дополнена нормативным обоснованием принятых расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды «Норма водопотребления, принята согласно СП 30.13330.2020 табл.А.2 п.9 для одного работающего административного здания в час наибольшего водопотребления 4л/сут». Том 5.2 стр.14 110–4902-ИОС2 Том 5.2 стр. 14 | -
2025/07/25-088-0116-01 | 37.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоснабжения | Том 5.2 | - | - | - | Указанная в текстовой части сейсмичность площадки не соответствуют сведениям, приведенным в техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий | 1: ч. 2 ст.5, ст. 6, ч. 7 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч. 11 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» | Замечание принимается. В тестовой части откорректирована сейсмичность площадки с 7 на 8 баллов. Том 5.2 стр.9» 110–4902-ИОС2 Том 5.2 стр.9 | -
2025/07/25-088-0133-01 | 60.9 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Декларация безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на стадии проектирования | Декларация безопасности | 1: Пункт 4.14 | - | - | Не представлено обоснование по отсутствию в составе проектной документации раздела, посвященного натурным наблюдениям за работой гидротехнических сооружений и их состоянием. | 1: Пункт 4.14 СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" |  | -
2025/07/25-088-0134-01 | 60.8 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Декларация безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на стадии проектирования | Декларация безопасности | 1: Пункт 6.6 2: Пункт 11.5 | - | - | В проектной документации не представлены сведения о критериях безопасности гидротехнического сооружения (качественные и количественные). | 1: Пункт 6.6 СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" 2: Пункт 11.5 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)" от 09.12.2020 № 509 |  | -
2025/07/25-088-0135-01 | 60.7 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Декларация безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на стадии проектирования | Декларация безопасности | 1: подпункт "б" пункта 32 2: пункт 42 3: Статья 10 | - | - | В составе проектной документации не представлена декларация безопасности гидротехнических сооружений. | 1: подпункт "б" пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: пункт 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 3: Статья 10 Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" |  | -
2025/07/25-088-0136-01 | 60.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 110–4902-ПЗУ1; 110–4902-ПЗУ2; 110–4902-ПЗУ3 | 1: Часть 5 статьи 15 2: пункт 6.1 3: пункт 11.1.1 | - | - | Не представлено обоснование принятых конструктивных решений по водоотводящим валикам с нагорной стороны. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 6.1 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" 3: пункт 11.1.1 СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" | Замечание принимается. Расчет обоснования принятых геометрических параметров нагорных валиков добавлен и приведен том 2.1 Приложение Е стр.113-114. том 2.1 Приложение Е стр.113-114. (Изм.2) | -
2025/07/25-088-0137-01 | 60.5 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 110–4902-ПЗУ1; 110–4902-ПЗУ2; 110–4902-ПЗУ3 | 1: Часть 5 статьи 15 2: пункт 11.1.1 3: пункт 6.1 | - | - | Не представлены конструктивные решения по инженерной защите опор ВЛ, эстакад от затопления или обоснование отсутствия данных конструктивных решений. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 11.1.1 СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" 3: пункт 6.1 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" 4: Пункт 2.5.32 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ |  | -
2025/07/25-088-0170-01 | 41.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2 (110-4902-ПЗУ1); Том 2 (110-4902-ПЗУ2); Том 2 (110-4902-ПЗУ3); | - | - | - | В проектной документации: - не представлены сводные планы сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе с кабельными проводками систем автоматизации; - в наименовании документации не указаны части, представлены три тома с одинаковым номером (том 2) | 1: - часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - подпункт «о» пункта 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87); - пункт 4.1 ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06. 2020 г. № 282-ст) | Замечание принимается частично. Сводный план инженерных сетей представлен на чертежах СПОЗУ. Соответствующие наименование добавлено в штампах чертежей. Том 2.1 графическая часть, чертежи №110-4902-989187-ГТ, лл.1-6,9 (Изм.2); Том 2.2 графическая часть, чертежи №110-4902-989189-ГТ, лл.1-5 (Изм.1); Том 2.3 графическая часть, чертежи №110-4902-989181-ГТ, лл.1-5 (Изм.1). | -
2025/07/25-088-0182-01 | 26.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | В проектной документации и исходных данных выявлены противоречия в части перечня и наименования сооружений, размещенных на схеме планировочной организации земельного участка в составе этапа строительства | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ; - пункт 2.4 задания на проектирования; - подпункт «в, м» пункта 12 Положения | - | - | В проектной документации не учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Отсутствует обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом. | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается. Перечень проектируемых объектов с этапами строительства, приведенные в приложении №1 к ЗНП откорректированы. В раздел 1 "Пояснительная записка" добавлено Дополнение №2 к заданию на проектирование. Том 1. Приложение №1 "Идентификационные признаки зданий и сооружений" | -
2025/07/25-088-0183-01 | 26.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2, 110-4902-ПЗУ1; Том 2, 110-4902-ПЗУ2; Том 2, 110-4902-ПЗУ3 | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ; - часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункт 2.4 задания на проектирования; - подпункт «м» пункта 12 Положения | - | - | Не учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. В нарушение требований проектные решения по устройству автодороги № 2 выполнены за границами предоставленных земельных участков | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается. В проектную документацию загружен обновленный ГПЗУ, в соответствии с которым проектируемые объекты не выходят за границы предоставленных земельных участков. В графическую часть внесены соответствующие корректировки. Том 2.2, графическая часть чертеж № 110-4902-989189-ГТ, л.5, (Изм. 1); Том 2.2, графическая часть чертеж № 110-4902-989189-ГТ, л.5, (Изм. 1); Том 2.1 Приложение Д (Изм.1) | -
2025/07/25-088-0184-01 | 26.8 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2, 110-4902-ПЗУ1; Том 2, 110-4902-ПЗУ2; Том 2, 110-4902-ПЗУ3 | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ; - часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; - пункт 2.4 задания на проектирования; - подпункт «м» пункта 12 Положения | - | - | В графической части раздела проектные решения выполнены на инженерно-топографическом плане не соответствующем, представленному в техническом отчете по инженерно-геодезическим изысканиям (в части М1:1000) | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание не принимается. В графической части, чертежи выполнены на топографической съемке М 1:2000 (представленной в отчетах ИГДИ) с применением масштаба увеличения 2:1, что соответствует М1:1000, о чём указано в примечании п.1. В соответствии ГОСТ 2.302-68 "МАСШТАБЫ" пп.2-4 в необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения. В данном случае необходимость применения масштаба увеличения обоснована наличием мелкомасштабных объектов, детальность отображения которых в М 1:2000 не достаточна для полноценного прочтения проектных решений. Корректировки не вносились | -
2025/07/25-088-0185-01 | 26.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2, 110-4902-ПЗУ1; Том 2, 110-4902-ПЗУ2; Том 2, 110-4902-ПЗУ3 | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ; - пункт 2.4 задания на проектирования; - подпункт «а_1)» пункта 12 Положения | - | - | В нарушение требований отсутствуют сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий в пределах границ земельного участка (например, водоохранные зоны) | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается. Информация о наличии водоохранных зон водных объектов на территории размещения проектируемых объектов, добавлена в текстовую часть п.1.1 Том 2.1 п.1.1 стр.8 (Изм.2); Том 2.2 п.1.1 стр.8 (Изм.1); Том 2.3 п.1.1 стр.8 (Изм.1); | -
2025/07/25-088-0186-01 | 26.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 110-4902-ПЗ, Раздел 1. «Пояснительная записка»; Том 2, 110-4902-ПЗУ1; Том 2, 110-4902-ПЗУ2; Том 2, 110-4902-ПЗУ3 | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ; - пункт 2.4 задания на проектирования; - подпункт «м» пункта 10, подпункт «г» пункта 12 Положения | - | - | В разделе 1 «Пояснительная записка» и разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка выявлены противоречия в части сведений о технико-экономических показателях проектируемых объектов капитального строительства, в том числе площадь застройки | 1: подпункт "в" пункта 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. В текстовой части тома 2.1 технико-экономические показатели скорректированы и приведены в соответствие. В Разделе 1 "Пояснительная записка" добавлены ТЭП по линии ВЛ10кВ, автодорогам, эстакадам(по этапам), площадью застройки по этапам. Том 2.1 п.4 стр. 21-22 (Изм.2); Том 2.2 п.4 стр. 21 (Изм.1); Том 2.3 п.4 стр. 21 (Изм.1); | -
2025/07/25-088-0187-01 | 26.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 5. Схемы планировочной организации земельных участков | Котельник Татьяна Витальевна | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | Том 2, 110-4902-ПЗУ1; Том 2, 110-4902-ПЗУ2; Том 2, 110-4902-ПЗУ3 | 1: - часть 2, 10 статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ; - пункт 2.4 задания на проектирования; - подпункт «в» пункта 12 Положения | - | - | В нарушение требований планировочная организация земельного участка не обоснована и не описана в соответствии с документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент) | 1: Части 2,5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается. ГПЗУ скорректирован и внесена соответствующая информация в текстовой части Том 2.1, стр.12-13 (Изм.2); Том 2.2, стр.12-13 (Изм.1); Том 2.3, стр.12-13 (Изм.1) | -
2025/07/25-088-0007-01 | 32.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Бычковский Евгений Геннадьевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 110–4902-ГОЧС Том 13.1 | 1: Часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Часть 13 статьи 48 3: пункт 6.2.3 4: пункт 3 5: Статья 9 | - | - | Не приведены сведения по отнесению объекта проектирования к объекту, указанному в задании на проектирование, и, соответственно, сроки ввода в эксплуатацию ЗС ГО (по отдельной проектной документации) до ввода объекта проектирования (по предоставленной проектной документации) в эксплуатацию. | 1: Часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 3: пункт 6.2.3 ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 4: пункт 3 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» 5: Статья 9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне" | Замечание принимается. На проектируемом объекте «Участок подземного выщелачивания на месторождении Намаруское Хиагдинского рудного поля» строительство ЗС ГО не предусматривается. Наибольшая рабочая смена подлежит укрытию в ЗСГО, находящегося ЦПП АО «Хиагда». Проектная документация на строительство защитного сооружения гражданской обороны «Укрытие» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 31.05.2016 № 601-16/ГГЭ-4302/20. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Административный корпус с ПРУ» планируется в 2025-2026 г. (Приложение К). Добавлено Приложение К (нов.) - письмо АО Хиагда "Об организации укрытия для наибольшей работающей смены на территории Хиагдинского месторождения".Стр. 30 (Зам.) , стр. 87.1-87.2 (Нов.) Приложение К (нов.) Том 13.1 Стр. 30 (Зам.) , стр. 87.1-87.2 (Нов.) Приложение К (нов.) | -
2025/07/25-088-0008-02 | 32.1 | 02.10.2025 09:21 | Повторно | - | 11. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Бычковский Евгений Геннадьевич | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 110–4902-ГОЧС Том 13.1 | 1: пункт 6 Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 2: . 3: пункт 6.1.2 5: пункт 6.2.3 6: пункт 6.3.1 | - | - | В п. 1.5 сведения по удалению ближайшего населенного пункта (см. лист 4/7, лист 17/20 - 85 км) не соответствует сведения в томе 13.3, см. лист 8/11- 60 км). В п. 1.6 исключить избыточные сведения по описанию технологической схемы объекта, этапы строительства, сведения по отработке месторождения (таблица 1.6.2, таблица 3.1.2) с приведением указанной информации в виде ссылок на тома проектной документации где приведены указанные сведения (при необходимости). В п. 2.3 сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект в мирное и военное время (в части зоны возможного разрушения от современных средств поражения) не соответствуют друг другу (см. лист 12/15, лист 13/16). В п. 3.4.1-3.4.4 не приведены сведения о границах зон действия поражающих факторов рассмотренных аварийных ситуаций. В графической части не приведены границы зон действия поражающих факторов рассмотренных аварийных ситуаций. Не приведены сведения по размещению пункта управления, его попаданию в границы зон действия поражающих факторов при возникновении аварийных ситуаций на объекте проектирования, его противоаварийной устойчивости. | 1: пункт 6 Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 2: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: пункт 6.1.2 ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 4: пункт 7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» 21.101-2020 5: пункт 6.2.3 ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» 6: пункт 6.3.1 ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» | Повторное замечание принимается: Том 13.1 (110-4902-ГОЧС) стр. 8/5 - направление исправлено на верное - юг стр. 59/56 -59.1/56.1 В соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р 22.2.13 в том добавлен пункт 3.13 со следующим содержанием: Пункты управления насосами находится на площадках технологических сборников, и их управление дублируется в главном корпусе ЦПП (Центральной промплощадки) на расстоянии около 10 км и не попадает в зону аварии составляющую 80 м при переливе продуктивных растворов через край сборника. При аварии с разгерметизацией резервуара с серной кислотой передвижного пункта закисления (ПУЗ), управление расходами ПУЗ предусматривает дублирующие себя пункты управления: по месту (попадает в зону поражения), дистанционное из вагона обогрева с АРМ оператора (располагается на ближайшей площадке технологического сборника и не попадает в зону поражения), дистанционно из главного корпуса ЦПП (Центральной промплощадки) на расстоянии около 10 км и не попадает в зону аварии. Пожар на площадках технологических сборников возможен в следующих модульных зданиях: Вагон обогрева рабочих с АРМ-оператора, КТП, станция управления насосами, компрессорная. Пункты управления указанными модульными зданиями дублируются из главного корпуса ЦПП (Центральной промплощадки) на расстоянии около 10 км и не попадает в зону аварии. Модульные здания расставлены по площадке с соблюдением противопожарных расстояний в соответствии с СП 4.13130.2013. Том 13.1 (110-4902-ГОЧС) Стр. 8/5; 59/56-59.1/56.1 | В п. 1.5 сведения по направлению размещения (юго-восток) ближайшего населенного пункта (см. лист 5/8) не соответствует сведения в п. 2.6.3 (см. лист 17/20, к югу), сведениям в томе 13.3 (см. лист 8/11, к югу). Не приведен пункт подраздела ПМ ГОЧС (см. п. 6.2.3 ГОСТ Р 22.2.13) о сведениях по размещению пункта управления, его попаданию в границы зон действия поражающих факторов при возникновении аварийных ситуаций на объекте проектирования, его противоаварийной устойчивости.
2025/07/25-088-0027-01 | 31.3 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 10. Пожарная безопасность | Савиных Леонид Дмитриевич | Проектная документация | Проектная документация | 1: части 5, 6 статьи 15 2: части 2 и 3 статьи 4, часть 1 статьи 6 | - | - | Для обоснования организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности применяются ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы по пожарной безопасности, не действующие на дату оценки проектной документации: в пункте 2 томов 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и 4.8 (СНиП 21-01-97*); в пункте 2 Тома 4.7 (указана недостоверная дата и номер федерального закона «О пожарной безопасности»); в пункте 16.2 Тома 7 (приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645). | 1: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 3: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 4: приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» |  | -
2025/07/25-088-0033-01 | 27.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 6. Объемно-планировочные решения | Садыкова Ольга Борисовна | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения | Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения Том 3 (Шифр 110-4902-АР) | 1: пункт 9.11 2: Части 6, 8 статьи 15 | - | - | В проектных решениях по зданиям 1.2.3 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора, Станция управления насосами, Компрессорная, РТП, КТП (блочно-модульное исполнение), КТП (киоскового типа) отсутствуют: 1) на кровле снегозадерживающие устройства; 2) защитные козырьки над входной дверью. В здании КТП (поз.8.4.5) не обоснована разность отметок на входе в здание – 200 мм. | 1: пункт 9.11 СП 17.13330.2017 «Кровли» 2: Части 6, 8 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: пункт 6.1.8, 6.1.18, 6.1.19 Свода правил от 27.12.2021 СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" | Замечание принимается частично: 1. В текстовую часть тома 3, 110-4902-АР на листы 10, 12, 20, 24, 29 добавлена информация о монтаже снегозадержателей на кровлю. В графической части корректировки приведены на листах 10, 12, 20, 24, 29 2. Защитный козырек над входной дверью выполнен в модуле Вагон для обогрева рабочих. Остальные блок-модули являются сооружениями для технического оборудования и козырек не требуется 3. В здании КТП (поз.8.4.5) на листе 12 графической части откорректирована разность отметок на входе в здание - | -
2025/07/25-088-0034-01 | 27.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие заданию застройщика или технического заказчика на проектирование | 6. Объемно-планировочные решения | Садыкова Ольга Борисовна | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения | Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения Том 3 (Шифр 110-4902-АР) | - | - | - | В Разделе 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения Том 3 (Шифр 110-4902-АР) Основные характеристики зданий (таб.3) Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора, станция управления насосами, РТП, не соответствуют сведениям, представленным в Разделе 1. «Пояснительная записка» (шифр 110-4902-ПЗ), необоснованно включены пожарно-технические характеристики зданий, сведения о системах отопления, вентиляции, а также габариты компрессорной (л. 15 110-4902-АР.ТЧ) не соответствуют сведениям раздела Том 3 (Шифр 110-4902-АР.ГЧ л. 10), Сведения о габаритах окна в Вагоне для обогрева рабочих с АРМ-оператора текстовой части л.11 не соответствуют с данным графической части л.1. Отсутствуют: 1) объемно-планировочные и архитектурные решения здания КТП (киоскового типа); 2) сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей в Вагоне для обогрева рабочих с АРМ-оператора | 1: часть 2, 4 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 2: П. 2.4, 2.13 Задание на проектирование объекта "Участок подземного выщелачивания на месторождении Намаруское Хиагдинского рудного поля " от 25.12.2024 № б/н, Акционерное общество "Хиагда" 3: п. 3, 13 Положения. утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 | Замечание принимается. 1. В текстовой части на листах 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 мсключена излишняя информация в разделе пожарно-технические характеристики зданий, сведения о системах отопления, вентиляции 2. В текстовой части на листе 15 откорректирована техническая ошибка по габаритам компрессорной. 3. В текстовой части на листе 11 откорректированы габариты оконного проема для вагона обогрева рабочих 4. В графической части на листе 13 приведены план кровли и план на отм. 0.000. КТП киоскового типа является техническим оборудованием для энергосистемы обшитое металлическим кожухом. 5. В текстовую часть на листы 11, 12, 13, 15, 16, 17, 31 добавлена информация об отсутствии постоянных рабочих мест - | -
2025/07/25-088-0111-01 | 37.9 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоотведения | Том 5.3 | - | - | - | Не представлены проектные решения по подаче очищенного поверхностного стока в производственный цикл предприятия с учетом нормативного времени переработки поверхностного стока | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384 –ФЗ; подпункт "б" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, пункт В.1.3 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" | Замечание принимается. Текстовая часть дополнена информацией (стр. 24 тома ИОС 5.3) о том, что осветленные стоки из сборников будут вывозиться собственным специализированным автотранспортом АО «Хиагда» в установленные нормативные сроки (период опорожнения в пределах 3-х суток). Том 5.3, стр. 24 | -
2025/07/25-088-0112-01 | 37.8 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоотведения | Том 5.3 | 2: пункт 7.6 3: Подпункт "б" пункта 18 | - | - | Не представлены сведения о концентрациях загрязнений в поверхностных сточных водах с обоснованием и требуемая степень очистки | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384 -ФЗ 2: пункт 7.6 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" 3: подпункт "б" пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. Таблица 6.2 (стр. 24 тома ИОС 5.3) дополнена значениями качества поверхностных сточных вод талого стока. На стр. 24 тома приведена ссылка на приложение В (письмо АО «Хиагда»), где указано, что особых требований по составу и содержанию примесей к воде, используемой в технологическом процессе, не предъявляется. Том 5.3, стр. 24 | -
2025/07/25-088-0113-01 | 37.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоотведения | Том 5.3 | 1: . 2: пункт 6 Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 3: Пункт 7.1.4 | - | - | Не представлено нормативное обоснование площадей стока (водосбора), с которых предусмотрено отведение поверхностных сточных вод на очистку. Выявлено несоответствие в части принятых в расчете объемов поверхностного стока площадей водосбора с разделом «Схема планировочной организации земельного участка» | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пункт 6 Положения "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 3: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" | Замечание принимается. В приложении Б (стр. 33 тома ИОС 5.3) обозначены водосборные площади, с которых предусмотрено отведение поверхностных сточных вод на очистку. Добавлены численные значения водосборных площадей. Том 5.3, приложение Б, стр. 33 | -
2025/07/25-088-0114-01 | 37.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 17. Системы водоснабжения и водоотведения | Федоров Иван Викторович | Система водоотведения | Том 5.3 | 1: пункт 18 | - | - | Не обосновано включены в состав тома сведения об инженерно-геологических условиях и климатических параметрах, не относящихся к системе водоотведения | 1: пункт 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: часть 2, часть 5, часть 9 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ | Замечание принимается. Сведения об инженерно-геологических условиях и климатических параметрах исключены. Том 5.3, стр. 9 | -
2025/07/25-088-0129-01 | 60.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Система водоотведения | 110–4902-ИОС3 | 1: Часть 5 статьи 15 2: Пункт 17 | - | - | По конструктивным решениям водоотводных каналов не представлены: - обоснование крутизны откосов с учетом свойств грунтов основания вмещающего массива, устройчивости геомембраны с геотекстилем и каменного материала на откосах с крутизной 1:1, 1:1,5; - обоснование принятой толщины геомембраны, устройства защитного слоя из суглинка толщиной 0,3 м, отсутствия суффозионного выноса мелкой фракции суглинка из-под каменного крепления; - обоснование фракции камня крепления взависимости от неразмывающей скорости, не приведены сведения о неразмывающей и незаиляющей скорости в каналах, не обоснована толщина крепления с учетом выбранной фракции крепления; - превышение гребня валика, бровки каналов над расчетным уровнем воды; - обоснование ширина валика; - сведения о креплении существующего русла реки в месте сопряжения с проектирыкмыми каналами с обоснование фракции и толщины в зависимости от максимальной скорости течения. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. ПП РФ от 05.03.2007 № 145 3: Пцункты 8.2.1, 8.2.3 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" 4: Пункты 6.13.7-6.13.8, 6.13.18-6.13.20 СП 100.13330.2016 "СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения" | Замечание принимается. Обоснование крутизны откосов с учетом свойств грунтов основания вмещающего массива, устойчивости геомембраны с геотекстилем и каменного материала представлены. Обоснование принятой толщины геомембраны представлено. Толщина защитного слоя откорректирована. Для предотвращения суффозионного выноса поверх защитного слоя укладывается геотекстиль. Обоснование фракции камня крепления в зависимости от неразмывающей скорости представлено. Сведения о неразмывающей и незаиляющей скорости в каналах приведены. Толщина крепления обоснована. Превышение гребня валика, бровки каналов над расчетным уровнем воды представлено. Ширина валика обоснована. Сведения о креплении существующего русла реки в месте сопряжения с проектируемыми каналами с обоснование фракции и толщины приведены. Стр. 17-20 тома 5.3, чертежи 110-4902-101726-ЛВ л. 1-3, 110-4902-1012715-ЛВ.СО, л.1 | -
2025/07/25-088-0130-01 | 60.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Система водоотведения | 110–4902-ИОС3 | 2: Приложение Б 3: Пункт 8.1 | - | - | Не представлено обоснование по назначению класса ответственности гидротехнического сооружения с учетом утвержденных критериев классификации. | 1: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Приложение Б СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения" 3: Пункт 8.1 СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» 4: Пункт 5.2 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" | Замечание принимается. В соответствии с СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» (Приложение Б, таблица Б.2) каналы комплексного водохозяйственного назначения и гидротехнические сооружения на них при суммарном годовом объеме водоподачи менее 20 млн м3 относятся к IV классу ответственности. Годовой объем водоподачи р. Корёткондекан составляет 0,968 млн. м3, что соответствует IV классу ответственности. В соответствии с таблицей Б.4 (класс ответственности гидротехнических сооружений в зависимости от последствий возможных аварий) в связи с тем, что район является малоосвоенным, количество постоянно проживающих людей, которые могут пострадать от аварии и условия жизнедеятельности которых могут быть нарушены стремится к нулю, каналы относится к сооружениям IV класса. Таким образом, класс ответственности каналов – IV. Том 5.3, стр. 16 | -
2025/07/25-088-0131-01 | 60.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Система водоотведения | 110–4902-ИОС3 | 1: пункт 7.4 | - | - | Приведенные значения максимальных расчетных расходов принятых процентов обеспеченности (вероятности превышения) поверхностного стока воды с прилегающих к проектируемому объекту водосборных площадей не соответствуют сведениям инженерно-гидрометеорологических изысканий. | 1: пункт 7.4 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" 2: Пункт 11.2.1 СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" 3: Пункт 8.26 СП 58.13330.2019 "Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003" | Замечание принимается. Значения максимальных расчетных расходов принятых процентов обеспеченности (вероятности превышения) поверхностного стока приведены в соответствие с данными инженерно-гидрометеорологических изысканий. Стр. 18-19 тома 5.3 | -
2025/07/25-088-0132-01 | 60.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 40. Гидротехнические сооружения | Данилкова Наталья Николаевна | Система водоотведения | 110–4902-ИОС3 | 1: Часть 5 статьи 15 2: пункт 3 3: пункт 8.2 | - | - | В графической части не представлены продольные разрезы по водоотводным каналам с отображением конструктивных решений, максимальных уровней воды и геологии основания. На поперечных разрезах по водоотводному каналу 1 не представлен уровень воды 5% обеспеченности. В планах по водоотводным каналам не представлены отметки дна начала, конца и переменных участков каналов, продольные уклоны дна и длины переменных участков каналов. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: пункт 8.2 СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления" 4: Пункты 6.2.2-6.2.4, 6.2.6, 6.3.1-6.3.3 и 6.3.5 ГОСТ 21.709-2019. Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем | Замечание принимается. Графическая часть дополнена соответствующей информацией. Том 5.3, чертежи 110-4902-101726-ЛВ, л.1-3 | -
2025/07/25-088-0174-01 | 41.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Система водоотведения | Том 5.3 (110-4902-ИОС3) | 1: Часть 5 2: пункт 18.31 | - | - | В проектной документации не приведены решения по управлению насосом в дренажном приямке по уровню в приямке и по уровню в ёмкости приёма пластовых вод (V=20м3) | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: пункт 18.31 СП 30.13330.2020 "Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" | Замечание принято. В п.3.2 текстовой части тома 5.3 (стр. 14) приведены ссылки на тома разделов «ТХ» и «АТХ» (тома 6.2.1, 6.3.1), в которых предусмотрены решения по управлению насосами в дренажном приямке и в емкости пластовых вод (V=20 м3) 110-4902-ИОС3, стр. 14, п. 3.2 | -
2025/07/25-088-0204-01 | 30.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Классен Марина Владимировна | Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения | Том 3, 110-4902-АР; Том 6.2.1, 110–4902-ТХ2.1, Раздел 6, Часть 2 Книга 1; Том 6.2.2, 110–4902-ТХ2.2, Раздел 6, Часть 2 Книга 2; Том 6.2.3, 110–4902-ТХ2.3, Часть 2 Книга 3; Том 6.2.4, 110–4902-ТХ2.4, Раздел 6, Часть 2 Книга 4, Том 6.2.5, 110–4902-ТХ2.5, Раздел 6, Часть 2 Книга 5 | 1: раздел VIII | - | - | Не обоснован состав санитарно-бытовых помещений для обслуживающего персонала, в составе здания для обогрева отсутствуют санузлы. | 1: раздел VIII санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 | Замечание принимается. Текстовая и графическая части тома откорректированы. Добавлена информация об установки биотуалетов согласно ПЗУ в местах расположения вагонов для обогрева рабочих с АРМ оператора. Том 3, 110-4902-АР. ТЧ листы 29, 30, 110-4902-АР.ГЧ л.14 | -
2025/07/25-088-0001-01 | 28.17 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | Отчетные материалы по результатам расчетов; том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | Предоставить обоснование выбора принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений | Получить обоснование выбора принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений | Не приведены, в Разделе 4 «Конструктивные решения», сведения о принятом принципе использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований зданий и сооружений обоснованные прогнозными теплотехническими расчетами грунтов основания и результатами расчетов совместной работы основания и сооружения (в Разделе 4 «Конструктивные решения» указано только «... производится разутепление грунта в основании насыпи с последующим уплотнением...производится замена текуче-пластичных грунтов местным скальным грунтом...», отмечается что при этом в разделе 2 «Схема планировочной организации земельного участка» указан I принцип использования ММГ, также в томе 2.1.1 110-4854-ИГИ-Т.1 (л. 117) указано "...Наиболее предпочтительным при строительном освоении территории является I принцип строительства...При экономическом обоснование, возможно применение грунтов основания по II принципу использовании... "). Не представлены обоснования выбора принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания сооружений, а также способов и средств, необходимых для обеспечения принятого в проекте температурного режима грунтов. Не приведен перечень зданий/сооружений/площадок для которых необходимо предусматривать применение термостабилизации грунтов оснований с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств и устройство теплоизоляционных экранов. Не представлены результаты сравнения несущей способности основания, рассчитанной на первый год эксплуатации, и несущей способности основания, определенной по расчетным значениям температуры, установившимся в эксплуатационном периоде. Не приведено, в текстовой части тома, описание конкретных проектных решений для каждого проектируемого здания/сооружения/площадки и не предусмотрены мероприятия, в соответствии с принятым принципом использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений для устранения или уменьшения теплового воздействия зданий и сооружения на многолетнемерзлые грунты основания. | 1: ст. 7, ч. 5, 6 ст. 15, ч. 1-4 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (ж) (о) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; п. 4.1, 6.1.1-6.1.5, 6.2.1-6.2.3, 6.2.6, 6.3.1-6.3.4, 6.3.8, 6.3.11, 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1-7.2.18, прил. Е, Д СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» |  | -
2025/07/25-088-0002-01 | 28.19 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | Результаты научно-технического сопровождения и результаты контроля качества проектной документации; Отчетные материалы по результатам расчетов; том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | Предоставить результаты научно-технического сопровождения и результаты контроля качества проектной документации и проектирования | Получить результаты научно-технического сопровождения и результаты контроля качества проектной документации и проектирования | Для проектируемых сооружений повышенного уровня ответственности и третьей геотехникой категории не представлены, результаты научно-технического сопровождения и результаты контроля качества проектной документации и проектирования с анализом проектной документации и расчетов, обосновывающих принятые проектные решения. Не представлена программа технического мониторинга при возведении и эксплуатации, необходимая для сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности. Не представлены результаты геотехнической экспертизы. Результаты контроля качества должны содержать: оценку соответствия требований и условий, принятых при проектировании действующим нормам; оценку адекватности использованных расчетных моделей и точности расчетов; сравнительный анализ расчетных схем и полученных результатов расчета (сопоставление результатов расчётов), включая параллельные (поверочные) расчеты, выполненные организацией отличной от той, которая разрабатывала проект, с использованием независимо разработанных программ; оценку соответствия чертежей и другой проектной документации результатам расчетов и требованиям норм. Для проектируемых сооружений повышенного уровня ответственности не обосновано не представлены отчетные материалы, по результатам расчётов на аварийную ситуацию связанных отказом одной из несущих строительных конструкций (прогрессирующее обрушение). Отчетные материалы по результатам расчетов должны содержать данные о принятых расчетных схемах; нагрузках и воздействиях, их сочетаниях; о свойствах строительных материалов и грунтов; геометрических параметрах; конкретные выводы по результатам расчетов, а также должны быть оформлены в соответствии с установленным порядком. | 1: ст. 7, ч. 2 ст. 15, ч. 1, 6 ст. 16 № Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 1.10 Задания на проектирование; п. 2.1.21, 2.1.22, 3.5, 3.6, 3.10, 3.12, 5.1.1, 5.2.6, 6.1.1, 10.5, 12.2, 12.4, табл. 3 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; п. 4.6, 4.7 прил. М СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; п. 4.17, 4.19 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; п. 4.1 СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.3б, 4.5, 6.1 СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения» п. 1.1, 1.2, 3.1, 3.11, 3.16, 3.19, 3.20, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.2, 6.9, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.8, 9.3.9, 13.1 прил. А, Б, В, Д СП 539.1325800.2024 «Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и строительства» |  | -
2025/07/25-088-0003-01 | 28.13 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; | - | Для блочных и блочно-модульных зданий указанных в проектной документации как заводского изготовления, предоставить конструктивные решения | Для блочных и блочно-модульных зданий указанных в проектной документации как заводского изготовления, получить конструктивные решения | Для блочных и блочно-модульных зданий (1.2.3 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора; 1.2.5 Станция управления насосами; 1.2.6 Компрессорная; 1.4 РТП; 8.4.3 Компрессорная; 8.4.4 Станция управления насосами; 8.4.5 КТП (блочно-модульное исполнение); 8.4.6 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора; 9.3.3 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора; 9.3.4 Станция управления насосами; 9.6.4 Станция управления насосами; 9.6.5 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора; 9.6.6 Компрессорная; 13.3.1 Станция управления насосами; 13.3.2 Компрессорная; 13.3.3 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора; 15.3.4 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора; 15.3.5 Станция управления насосами;) указанных в проектной документации как заводского изготовления, не разработаны, в графической части тома, конструктивные решения (схемы каркасов и узлов строительных конструкций) надземных конструкций каркаса здания | 1: ч. 5 ст. 15, ч.1 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (т) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/07/25-088-0004-01 | 28.9 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | Отчетные материалы по результатам расчета; том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | Предоставить отчетные материалы по результатам расчетов, обосновывающие принятые конструктивные решения | Получить отчетные материалы по результатам расчетов, обосновывающие принятые конструктивные решения | Не представлены отчетные материалы по результатам расчета, обосновывающие конструктивные решения по строительным конструкциям и фундаментам всех проектируемых зданий и сооружений, в том числе с учетом сейсмических нагрузок. Отчетные материалы по результатам расчетов должны содержать данные о принятых расчетных схемах; нагрузках и воздействиях, их сочетаниях; о свойствах строительных материалов и грунтов; геометрических параметрах; конкретные выводы по результатам расчетов, а также должны быть оформлены в соответствии с установленным порядком | 1: ст. 7, ч. 1- 4 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 17 Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145; п. 3.6, 5.1.1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; п. 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.5, 6.1.1 табл. 4.2 и 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» |  | -
2025/07/25-088-0006-01 | 28.6 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | Предоставить проектные решения и их расчетные обоснования по проектируемым сооружениям: 1.1 Опоры ВЛ 10 кВ; 2.6 Эстакады технологических трубопроводов; 9.6.3 Эстакады инженерных сетей; 11.3 Эстакады технологических трубопроводов; 13.7 Фундамент под водосборный колодец; 16.4 Эстакады технологических трубопроводов; Опоры освещения. | Получить проектные решения и их расчетные обоснования по проектируемым сооружениям: 1.1 Опоры ВЛ 10 кВ; 2.6 Эстакады технологических трубопроводов; 9.6.3 Эстакады инженерных сетей; 11.3 Эстакады технологических трубопроводов; 13.7 Фундамент под водосборный колодец; 16.4 Эстакады технологических трубопроводов; Опоры освещения. | Не представлены проектные решения (текстовая и графическая часть) и их расчетные обоснования по проектируемым сооружениям: 1.1 Опоры ВЛ 10 кВ; 2.6 Эстакады технологических трубопроводов; 9.6.3 Эстакады инженерных сетей; 11.3 Эстакады технологических трубопроводов; 13.7 Фундамент под водосборный колодец; 16.4 Эстакады технологических трубопроводов; Опоры освещения; | 1: ч. 5 ст. 15, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (д)-(х) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 |  | -
2025/07/25-088-0054-01 | 28.16 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не в полном объеме приведены, в текстовой части, описание и обоснование проектных и конструктивных решений по обеспечению сейсмостойкости сооружений с учетом требований раздела 6 СП 14.13330.2018, в части требований к: основаниям и фундаментам и железобетонным конструкциям (хомутам, заделке, нахлестке и стыковке арматуры и т.д) | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", п. 14 (д), (е), (ж), Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; п. 6.1.2, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.6, 6.7.9, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.12, 6.7.13, 6.7.15 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» |  | -
2025/07/25-088-0055-01 | 28.7 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | Том 1 110-4902-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка»№ том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не приведены, в текстовой части томов 4.1-4.8 110-4902-КР1-КР8, идентификационные признаки, (в том числе уровень ответственности и принятое значение коэффициента по надежности в зависимости от уровня ответственности) по проектируемым сооружениям: 1.1 Опоры ВЛ 10 кВ; 2.6 Эстакады технологических трубопроводов; 9.6.3 Эстакады инженерных сетей; 11.3 Эстакады технологических трубопроводов; 13.7 Фундамент под водосборный колодец; 16.4 Эстакады технологических трубопроводов; Опоры освещения. Не указан, в текстовой части тома 1 110-4902-ПЗ, уровень ответственности для сооружений: 1.2.3 Вагон для обогрева рабочих с АРМ-оператора; 13.7 Водосборный колодец. | 1: ч. 1, 11 ст. 4, ч. 2 ст. 15, ч. 7 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 1.9.7 Задания на проектирование; п. 3.2, 10.1, 10.2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; п.10 (т), 14 (д, е), «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/07/25-088-0056-01 | 28.14 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не представлена программа мониторинга за состоянием массива грунта, оснований, фундаментов и конструкций запроектированных зданий и сооружений в зависимости от геотехнической категории зданий и сооружений, с учетом принятого принципа использования многолетнемерзлых грунтов основания, также не указаны контролируемые параметры и периодичность контроля, не приведены схемы расположения элементов ГТМ, для зданий и сооружений располагаемых на талых и мерзлых грунтах | 1: ч. 1 ст. 5, ч. 4, 9 ст. 15, ч. 1, 2 ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 14 (ж), (о) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; п. 15.1-15.7 прил. М СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; п. 9.1-9.12 табл. 9.1 СП 497.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах»; п. 4.16, 12.4, 12.8, 12.6, 12.11 табл. 12.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.1.1, 5.1.5 СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»; |  | -
2025/07/25-088-0057-01 | 28.10 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | В проектной документации, в текстовой части томов, не представлены детальные выводы по результатам расчетов строительных конструкций и оснований по каждому проектируемому сооружению, в том числе ссылки на отчетные материалы по результатам расчетов строительных конструкций, описание исходных данных, результаты расчетов обосновывающие принятые конструктивные решения (для стальных конструкций не указаны значения перемещений конструкций, коэффициенты использования; для железобетонных конструкций не указаны значения требуемого по расчету и фактически принятого армирования; для фундаментов на естественном основании не указаны средние напряжения под подошвой, расчетное сопротивление грунта, значения осадок фундаментов, относительной разности осадок (крена) по результатам расчетов и их предельные значения; для свайных фундаментов (в случае наличия) не указаны несущая способность и значения максимальной расчетных нагрузок, передаваемых на сваи; также не указаны значения осадок свай и свайных фундаментов по результатам расчетов и т.д.) | 1: ч. 5 ст. 15, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (д), (е), (ж) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; п. 5.1.1-5.1.6 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» |  | -
2025/07/25-088-0058-01 | 28.11 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | Отчетные материалы по результатам расчета; том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не представлены строительные (технологические) задания, выполненные на основании технологических решений. Отмечается, что в строительных заданиях по сооружениям объекта строительства должны быть приведены возможные места расположения и габариты опор оборудования, нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности, и другие необходимые характеристики для выполнения отчетных материалов по результатам расчетов. | 1: ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 8.1.1, 8.1.2 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; п. 3, 14 (ж) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; |  | -
2025/07/25-088-0059-01 | 28.18 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | Отчетные материалы по результатам расчетов; том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не представлено технико-экономическое обоснование и сравнение возможных вариантов проектных решений по выбору типа фундаментов, выполненное с использованием критериев конструктивной и экономической эффективности, в том числе технико-экономическое обоснование проектных решений по сохранению грунтов в мерзлом состоянии, согласно принятых принципов использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований зданий и сооружений | 1: ст. 7, ч. 5, 6 ст. 15, ч. 1-4 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (ж) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; п. 4.2, 6.1.2, 6.1.4, 6.3.1, 6.3.7 СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» п. 4.4, 5.1.4а, прил. Р СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» п. 4.2, прил. А СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты» | Замечание не принимается. В данной проектной документации принят II принцип использования вечномерзлых грунтов. В соответствии с СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» необходимость выполнения технико-экономического обоснования выбора принципа использования вечномерзлых грунтов регламентируется пунктами 6.3.7 и 6.1.4. На момент, когда данный нормативный документ был к применению на обязательной основе (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521) данные пункты не были обязательны к применению, так как не влияли на выполнение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В инженерных изысканиях также в качестве рекомендованного указан II принцип использования вечномерзлых грунтов в качестве основания. В задании на проектирование п.2.5 в разделе "Требования к разделу конструктивные решения" прописано - для соблюдения условий по растеплению грунта под рядными и магистральными эстакадами утеплитель не предусматривать. Для размещения эстакад технологического трубопровода в соответствии с инженерными изысканиями и технологическими решениями предусматривается насыпь из местного скального грунта (средняя высота насыпи по полигонам 500мм) из карьера Намару-1. При невозможности устройства насыпи, в местах перехода через водные преграды предусмотрены высокие металлические опоры. Тип фундаментов для опор принят свайным. Для блочно-модульных зданий и сооружений (контейнерного-типа) приняты фундаменты мелкого заложения (блоки ФБС). Все технические решения подтверждены расчетами. В Дополнении №2 к заданию на проектирование, а также в письме от 02.10.2025 №098-18/18-01-3618 Заказчик прописал четкие требования по применению вечномерзлых грунтов, а также типов фундаментов на основе проектных решений ранее успешно реализованных со стороны АО "Хиагда", наличию необходимых инертных материалов (карьер инертным материалов Намару-1). Также дополнительно добавлен пункт 4.5 в Дополнении №2 к ЗНП об отсутствии необходимости выполнения технико-экономического обоснования. Со стороны АО «Хиагда» проектная документация, разработанная АО «ВНИПИпромтехнологии» принята в полном объеме в соответствии с конкретными требованиями прописанными в ЗНП, являющимися обязательными для лица, осуществляющего подготовку проектной документации. - | -
2025/07/25-088-0060-01 | 28.2 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; | - | - | - | Представленные, в графической части томов, инженерно-геологические разрезы и профили не соответствует результатам инженерно-геологических изысканий, также инженерно-геологические разрезы с нанесенными фундаментами проектируемых представлены не в полном объеме (не для всех участков эстакад, в том числе для сооружений: 2.6 Эстакады технологических трубопроводов; 9.6.3 Эстакады инженерных сетей; 11.3 Эстакады технологических трубопроводов; 16.4 Эстакады технологических трубопроводов) | 1: ч. 5 ст. 15, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (р) (х) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/07/25-088-0061-01 | 28.15 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Использование арматуры класса А500С для армирования железобетонных конструкций с учетом сейсмических воздействий не обосновано, и с учетом требований п. 6.7.3 и 6.7.6 СП 14.13330.2018 и п. 4.1.4 и 6.1.5.1 ГОСТ 34028-2016 (не указаны требования по свариваемости, относительному удлинению при максимальном напряжении, отношению временного сопротивления к пределу текучести, категорий пластичности, временному сопротивлению, пределу текучести). | 1: ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", п. 6.7.3, 6.7.6 СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", п. 4.1.4, 6.1.5.1 ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические |  | -
2025/07/25-088-0062-02 | 28.1 | 02.10.2025 09:21 | Повторно | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | Инженерные изыскания; том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | решения Раздела 4 «Конструктивные решения» в части конструктивных решений приняты на основании недостоверных и недостаточных результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий. При внесении изменений, в результаты инженерных изысканий, влияющие на выбор проектных и конструктивных решений, необходимо внести соответствующие изменения в проектную документацию, во все взаимосвязанные документы и разделы. | 1: ч. 1, 2 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 7.1.4 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» |  | Повторно Не период рассмотрения 02.10.2025 имеются не устраненные замечания к результатам изысканий. Представленный ответ «Внесение изменений в проектную документацию, влияющих на выбор проектных и конструктивных решений не требуется» не соответствует ответам на замечания к результатам изысканий и не соответствует представленным откорректированными результатам изысканий. В проектную документацию (в том числе в Раздел 4 «Конструктивные решения») не внесены изменения согласно внесенных изменений в результаты изысканий, например в части: группы сложности переходов ВЛ и трубопроводов через водные объекты; прогнозной сейсмичности для талых грунтов для карт В и С; принципа строительства на ММГ; изменения и дополнения инженерно-геологических разрезов и т.д. Проектные решения Раздела 4 «Конструктивные решения» в части конструктивных решений приняты на основании недостоверных и недостаточных результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий. При внесении изменений, в результаты инженерных изысканий, влияющие на выбор проектных и конструктивных решений, необходимо внести соответствующие изменения в проектную документацию, во все взаимосвязанные документы и разделы.
2025/07/25-088-0063-01 | 28.8 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не приведены, в текстовой части томов сведения об уточненной и расчетной сейсмичности (принятой для выполнения расчетов строительных конструкций) с учетом выполненного сейсмического микрорайонирования площадки строительства. Отмечается, что расчеты несущих строительных конструкций и фундаментов выполняются в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 СП 14.13330.2018 на дробные (дискретные) значения сейсмической интенсивности, полученные в результате инженерно-геофизических изысканий при сейсмическом микрорайонировании. | 1: том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; |  | -
2025/07/25-088-0064-01 | 28.4 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Приведенные, в текстовой части томов, сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства не соответствует результатам инженерно-геологических изысканий (в том числе перечень и наименование ИГЭ; таблица нормативных и расчётных значений физических свойств мерзлых дисперсных грунтов; таблица нормативных и расчётных значений физико-механических свойств скальных грунтов; таблица нормативных и расчётных значений теплофизических и механических свойств мёрзлых грунтов) | 1: ч. 5 ст. 15, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (в) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/07/25-088-0065-01 | 28.12 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; | - | - | - | Для стальных конструкций проектируемых зданий и сооружений не указаны требования к стальным конструкциям, в том числе: об отнесении запроектированных конструктивных элементов к конкретным группам стальных конструкций; требованиям к химическому составу; требованиям по ударной вязкости (значение KCV и температура испытаний и т.д.) согласно требований п. 5.2 и приложения В СП 16.13330.2017 с учетом требований п. 6.1.4 и табл. 3 ГОСТ 27772-2021 и с учетом принятого уровня ответственности зданий и сооружений | 1: ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 4.2.3, 5.2 прил. В СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; п. 6.1.4 и табл. 3 ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия»; п. 3, 14 (д) (е) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/07/25-088-0066-01 | 28.5 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.1 110-4902-КР1 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 1. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.5-Н2.11, Н2.1.1, Н2.1.2, Н3.7. Этапы строительства 1-5,16; том 4.2 110-4902-КР2 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 2. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н3.1-Н3.6. Этапы строительства 6,12; том 4.4 110-4902-КР4 Раздел 4. Конструктивные решения Книга 4.Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н5.1-Н5.6. Этапы строительства 8,11; том 4.3 110-4902-КР3 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 3. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н2.1-Н2.4, Н2.13-Н2.15. Этапы строительства 1,7,13,17; том 4.5 110-4902-КР5 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 5. Эстакады технологических трубопроводов. Технологические блоки Н1.1-Н1.9. Этапы строительства 9,10,14,15; том 4.6 110-4902-КР6 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 6. Эстакады инженерных сетей; том 4.7 110-4902-КР7 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 7. Фундаменты блочно-модульных зданий и сооружений; том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не приведены, в текстовой части томов, сведения о номере снегового района согласно результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий | 1: ч. 5 ст. 15, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (а) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 |  | -
2025/07/25-088-0067-01 | 28.3 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 7. Конструктивные решения | Макаров Игорь Владимирович | Раздел 4. Конструктивные решения | том 4.8 110-4902-КР8 Раздел 4. Конструктивные решения. Книга 8. Технологические сборники ПР и ВР; | - | - | - | Не представлены инженерно-геологические разрезы с нанесенными фундаментами проектируемых сооружений технологических сборников ПР и ВР | 1: ч. 5 ст. 15, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 3, 14 (р) (х) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 |  | -
2025/07/25-088-0075-01 | 39.13 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Мероприятия по противодействию терроризму | том 13.2 | - | - | - | В проектной документации представленные существующие мероприятия по противодействию терроризму и обоснования проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, не обоснованы исходными данными Заказчика, вследствие чего не подтверждена безопасность зданий (сооружений) объекта. | 1: части 2, 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: части 6, 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ | Замечание принято. Представленные существующие мероприятия по противодействию терроризму и обоснования проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, обоснованы исходными данными от АО "Хиагда" (письмо от 26.09.2025 №098-18/18-01-3540-дсп). Ссылки на письмо с исходными данными внесены в текстовую часть (стр. 8, 10). 110-4902-ПТА, стр. 8,10; Письмо от 26.09.2025 №098-18/18-01-3540-дсп | -
2025/07/25-088-0076-01 | 39.10 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Мероприятия по противодействию терроризму | том 13.2 (пункт 1.4) | 2: Пункт 4.1.1 | - | - | Не обосновано требованиями нормативных документов включение технологических решений в состав подраздела «Мероприятия по противодействию террористическим актам» | 1: Части 5.1, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 4.1.1 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" | Замечание принято. Технологические решения (п.1.4) исключены из текстовой части документации 110-4902-ПТА, стр. 6,7 (Аннулированы) | -
2025/07/25-088-0156-01 | 24.13 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: Пункт 4.41 2: Пункты 7.3, 7.1.21 3: 4.13 4: пункт 4.37 5: Часть 1 статьи 15 6: Пункт 4.3 7: пункты 4, 5, 6, 7, 8 | - | - | Не представлена гидрографическая схема участка изысканий с обозначением расчетного створа для определения максимального расчетного расхода воды (Откорректировать графические материалы (подписать пересекаемые водотоки, нанести границы затопления обеспеченными уровнями воды)). | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Пункты 7.3, 7.1.21 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 3: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 4: пункт 4.37 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» 5: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 6: Пункт 4.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 7: пункты 4, 5, 6, 7, 8 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» | 110-4854-ИГМИ Том 3. Приложение П., стр.151.-153.Отредактированная гидрографическая схема участка изысканий приведена в приложении П. 110-4854-ИГМИ Том 3. Приложение П., стр.151.-153. | -
2025/07/25-088-0157-02 | 24.8 | 03.10.2025 12:08 | Повторно | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: Пункт 4.41 2: пп. 4.28, 4.31, 4.37, 7.10 3: 4.13 4: пункты 4, 5, 6, 7, 8 5: Пункт 4.3 6: Часть 1 статьи 15 | - | - | Не указано влияние водных объектов на объект (ы) проектирования: расстояние от объекта (ов) проектирования до водных объектов, высотное превышение объекта (ов) проектирования над наивысшими уровнями воды в водных объектах, зоны затопления от водных объектов в период максимального стока/наивысших уровней воды (расчетная вероятность превышения характеристик стока воды определяется нормами проектирования в соответствии с уровнем ответственности и видом объектов проектирования). | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: пункты 4.28, 4.31, 4.37, 7.10 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» 3: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 4: пункты 4, 5, 6, 7, 8 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 5: Пункт 4.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 6: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Данные таблицы 6.3 требуют корректировки. Для эстакады технологических трубопроводов отразить обеспеченные уровни воды 1% обеспеченности. Прописать возможность/невозможность затопления опор ВЛ и участков трубопроводов обеспеченными уровнями воды.
2025/07/25-088-0158-01 | 24.1 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | Несоответствие требованиям технических регламентов | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: 4.3, 4.39, 4.41, 7.1.21 2: 4.13 | - | - | Раздел «Введение» составлен с нарушением требований п. 4.39 СП 47.13330.2016 (уточнить перечень проектируемых сооружении согласно, приложения 2 утвержденного задания на выполнение ИИ). Откорректировать рекогносцировочное обследование, приведенное в подразделе 5.2, с увязкой данных с разделами ИГДИ, ИЭИ. Откорректировать данные раздела 8 «Заключение». | 1: СП 47.13330.2016 2: СП 482.1325800.2020 | 110-4854-ИГМИ Том 3 Раздел «Введение»,стр. 8 раздел 5.2, стр. 27-30, раздела 8 «Заключение», стр. 55. Информация по перечню проектируемых сооружений в разделе «Введение» откорректирована. Информация по полевому гидрографическому обследованию в подразделе 5.2 отредактирована. Данные раздела 8 «Заключение» откорректированы. 110-4854-ИГМИ Том 3 Раздел «Введение»,стр. 8 раздел 5.2, стр. 27-30, раздела 8 «Заключение», стр. 55. | -
2025/07/25-088-0159-01 | 24.5 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: 4.10, 4.11, 4.12, 7.10, 7.12, 7.13 2: 4.2 3: 4.4 4: Часть 1 статьи 15 5: Пункт 4.41 6: 4.5 7: 4.13 8: пункты 4, 5, 6, 7, 8 9: 4.3 | - | - | Не приведены рекомендации для выбора метеорологических параметров, принимаемых и рекомендованных для проектирования объекта (ов) капитального строительства (Откорректировать данные первого абзаца подраздела 4.1 (абсолютный максимум, амплитуда). Данные абзаца после таблицы 4.1, данные последнего абзаца на листе 9, данные таблицы 4.7 противоречат данным электронного справочника «Климат России». Откорректировать данные таблицы 4.2 (годовое значение). Данные таблицы 4.6 привести по Фреше. Значение суточного максимума осадков не подтверждено. Название таблицы 4.15 привести в соответствии с данным электронного справочника «Климат России»). | 1: пункты 4.10, 4.11, 4.12, 7.10, 7.12, 7.13 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» 2: пункт 4.2 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 3: пункт 4.4 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 4: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 6: пункт 4.5 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 7: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 8: пункты 4, 5, 6, 7, 8 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 9: пункт 4.3 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» | 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 4, стр. 14-17.Данные в разделе 4 откорректированы, отредактировано значение в таблице 4.2 и название таблицы 4.15. В таблицу 4.6 добавлены данные суточного максимума осадков по Фреше. В таблице 4.7 откорректировано название характеристики. 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 4, стр. 14-17. | -
2025/07/25-088-0160-01 | 24.11 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: 4.5 2: Пункт 4.41 3: 4.2 4: Пункт 7.1.3 5: 4.4 6: 4.3 7: Пункты 7.3, 7.1.21 8: Часть 1 статьи 15 9: 4.13 10: пункт 4.37 11: Пункт 4.39 | - | - | Не представлены сведения о проектируемом объекте, список объектов проектирования, характеристики проектируемых зданий и сооружений с учетом уровня ответственности и вида объектов проектирования (Наблюдается противоречие в пересекаемых водотоках, отраженных в разделах ИГДИ, ИГМИ, ИЭИ (текстовая часть, приложения, графическая часть)). | 1: пункт 4.5 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 2: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 3: пункт 4.2 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 4: Пункт 7.1.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 5: пункт 4.4 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 6: пункт 4.3 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 7: Пункты 7.3, 7.1.21 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 8: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 9: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 10: пункт 4.37 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» 11: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" | 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 5., стр.24-49.Раздел 6.1. стр. 52. Данные в отчёте по водным объектам приведены в соответствие с отчётами ИГДИ и ИЭИ. Все переходы трасс через водотоки с номерами гидростворов приведены в таблице 6.3. 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 5., стр.24-49.Раздел 6.1. стр. 52. | -
2025/07/25-088-0161-01 | 24.4 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | Несоответствие требованиям технических регламентов | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: 4.3, 4.41 2: 4.13, прил. Г, Д | - | - | Не представлена группа сложности переходов ВЛ и трубопроводов согласно требований действующих нормативных документов. | 1: СП 47.13330.2016 2: СП 482.1325800.2020 | 110-4854-ИГМИ Том 3.Раздел 5, стр. 49.Данные по группе сложности переходов ВЛ и трубопроводов согласно СП 482.1325800.2020 добавлена в раздел 5. 110-4854-ИГМИ Том 3.Раздел 5, стр. 49. | -
2025/07/25-088-0162-01 | 24.6 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: Часть 1 статьи 15 2: 4.9 3: Пункт 4.10 | - | - | Отсутствуют акты приёмки полевых и камеральных работ между исполнителем и заказчиком ИГМИ, отсутствуют акты полевого контроля / отсутствуют акты внутреннего контроля / отсутствуют акты внешнего контроля (Отсутствуют акты приёмки полевых и камеральных работ между исполнителем и заказчиком ИГМИ). | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Пункт 4.9 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт. 4.10 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | 110-4854-ИГМИ Том 3. Приложение Л, стр. 144-145. Акт контроля и приемки полевых и камеральных работ между исполнителем и заказчиком ИГМИ представлен в Приложении Л. 110-4854-ИГМИ Том 3. Приложение Л, стр. 144-145. | -
2025/07/25-088-0163-01 | 24.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | Несоответствие требованиям технических регламентов | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: 4.3, 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Система высот, приведенная в техническом отчете, противоречит данным раздела ИГДИ. | 1: СП 47.13330.2016 2: Федеральный закон №384-ФЗ | 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел «Введение»,стр. 8. В разделе «Введение» приведена информация о системе высот, соответствующей данным из технического отчёта по ИГДИ. 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел «Введение»,стр. 8. | -
2025/07/25-088-0164-01 | 24.12 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: Пункт 4.41 2: Пункты 7.3, 7.1.21 3: пункт 4.37 4: Пункт 4.3 5: Часть 1 статьи 15 6: 4.13 7: пункты 4, 5, 6, 7, 8 | - | - | Не представлена гидрографическая схема участка изысканий с контурами проектируемых сооружений | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Пункты 7.3, 7.1.21 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 3: пункт 4.37 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» 4: Пункт 4.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 5: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 6: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 7: пункты 4, 5, 6, 7, 8 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» | 110-4854-ИГМИ Том 3.Приложение П., стр.151.-153.Отредактированная гидрографическая схема участка изысканий приведена в приложении П. 110-4854-ИГМИ Том 3.Приложение П., стр.151.-153 | -
2025/07/25-088-0165-01 | 24.10 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: 7.47 2: 4.2 3: Пункт 4.41 4: Часть 1 статьи 15 5: 4.5 6: 4.4 7: 4.3 8: 7.6 9: 4.13 10: Пункт 4.3 | - | - | Расчеты максимального стока воды дождевых паводков не соответствуют указаниям руководящего нормативного документа (Данные таблицы 6.2 требуют корректировки (для расчета применить слой 1% обеспеченности по Фреше, уточнить количество водотоков и створов пересечений). | 1: пункт 7.47 СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» 2: пункт 4.2 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 3: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 4: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: пункт 4.5 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 6: пункт 4.4 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 7: пункт 4.3 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 8: пункт 7.6 СП 529.1325800.2023 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик 9: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 10: Пункт 4.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | 110-4854-ИГМИ Том 3.Раздел 6.1 ,стр. 51.Данные по суточному максимуму осадков 1% обеспеченности по метеостанции Романовка для расчёта максимальных расходов воды приняты по Гумбелю, как наиболее репрезентативным для данного района и близким к наблюденному суточному максимум осадков по метеостанции Романовка. 110-4854-ИГМИ Том 3.Раздел 6.1 ,стр. 51. | -
2025/07/25-088-0166-01 | 24.9 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: Часть 1 статьи 15 2: 4.5 3: 7.9 4: 4.2 5: 4.4 6: Пункт 4.41 7: 4.3 8: Пункт 4.3 9: 5.6 10: 4.13 | - | - | Значения расчетных уровней воды заданных обеспеченностей требуют обоснования и/или уточнения (Данные таблицы 6.3, приложений Д, Е требуют корректировки (уточнить количество водотоков и створов пересечений, не приведены коэффициенты шероховатости, используемые для расчета)). | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 4.5 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 3: пункт 7.9 СП 529.1325800.2023 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик 4: пункт 4.2 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 5: пункт 4.4 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 6: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 7: пункт 4.3 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 8: Пункт 4.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 9: пункт 5.6 СП 529.1325800.2023 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик 10: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» | 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 6.1.,стр. 51.Данные по суточному максимуму осадков 1% обеспеченности по метеостанции Романовка для расчёта максимальных расходов воды приняты по Гумбелю, как наиболее репрезентативным для данного района и близким к наблюденному суточному максимум осадков по метеостанции Романовка. 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 6.1.,стр. 51. | -
2025/07/25-088-0167-01 | 24.7 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: Пункт 4.41 2: Пункт 4.19 3: Пункты 7.3, 7.1.21 4: 4.13 5: Пункты 4.3, 4.18 6: Часть 1 статьи 15 7: пункт 4.37 | - | - | Достаточность сведений о составе, видах и объемах выполненных работ не подтверждена в части инженерно-гидрологических, инженерно-метеорологических изысканий. Не подтверждена корректность наименований и единиц измерений видов и объемов работ в части инженерно-гидрологических, инженерно-метеорологических изысканий (Данные таблицы 1 требуют корректировки. Предоставить фактически выполненные и подтвержденные данными технического отчета виды и объемы работ). | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Пункт 4.19 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункты 7.3, 7.1.21 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 4: пункт 4.13 СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» 5: Пункты 4.3, 4.18 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 6: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 7: пункт 4.37 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» | 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 3, стр. 13. Данные в таблице 3.1 отредактированы и приведены в соответствие с фактически выполненными и представленными в техническом отчёте по ИГМИ. 110-4854-ИГМИ Том 3. Раздел 3, стр. 13. | -
2025/07/25-088-0168-02 | 24.3 | 03.10.2025 08:35 | Повторно | Несоответствие требованиям технических регламентов | 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Суворов Евгений Сергеевич | Инженерно-гидрометеорологические | Шифр 110-4854-ИГМИ Том 3 | 1: 4.3, 4.41, прил. Д 2: 4.13 | - | - | Не представлен анализ метеорологической и гидрологической изученности в соответствии с требованием действующих нормативных документов. Не представлены таблицы метеорологической и гидрологической изученности. | 1: СП 47.13330.2016 2: СП 482.1325800.2020 |  | Не представлен анализ метеорологической изученности в соответствии с приложением Д СП 47.13330.2016. Не представлены сведения и гидрологических постах.
2025/07/25-088-0173-01 | 41.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Том 5.4 (110-4902-ИОС4) | 1: Часть 5 статьи 15 2: подпункт "л" пункта 19 | - | - | В проектной документации (пункт 21 ПЗ): - не приведены решения по автоматизации систем отопления и вентиляции в компрессорной, КТП, РТП; - не конкретизированы решения по выводу сигнала о параметрах температуры в АСУ ТП предприятия (не указано, на какое оборудование и куда выводится сигнал, каким кабелем и как выполняются проводки); - не обосновано не предусмотрен контроль низкой температуры (ниже 5°С) в помещении оператора, в помещении станции управления насосами; - не предусмотрен контроль давления (разности давления) воздуха для систем вентиляции и кондиционирования с фильтрами | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "л" пункта 19 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принято. 1. В раздел 21 текстовой части (стр. 37, 38 сквозной нумерации) добавлено описание комплектных систем автоматизации ОВиК компрессорной, КТП, РТП. 2. В раздел 21 текстовой части (стр. 38 сквозной нумерации) добавлена информация по выводу сигнала о параметрах температуры в АСУ ТП предприятия (указано, на какое оборудование и куда выводится сигнал, каким кабелем и как выполняются проводки). 3. Раздел 21 текстовой части (стр. 36, 37 сквозной нумерации) и схемы автоматизации (110-4902-1014493-АОВ, л.2, 110-4902-1014495-АОВ, л.2) дополнены информацией о контроле низкой температуры в помещениях оператора и станции управления насосами (сигнализация на АРМ оператора при достижении порога температуры 4 град.). 4. Раздел 21 текстовой части и схема автоматизации(110-4902-1014493-АОВ, л.2) дополнены информацией о контроля разности давления (датчиком перепада давления), поставляемым комплектно с системой вентиляции. 110-4902-ИОС4, стр. 36-38, 110-4902-1014493-АОВ, л.2,3, 110-4902-1014495-АОВ, л.2,3 | -
2025/07/25-088-0005-01 | 25.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Глава 6.3; Приложение Т | 1: Пункт 8.1.11 2: Пункт 8.1.4 3: Часть 1 статьи 15 | Направить запрос в уполномоченный орган с точным наименованием проектируемого объекта и актуальными границами проектирования. | Представить сведения по всем вопросам охраны ОКН (при необходимости, с учетом результатов археологических разведок). | В техническом отчете отсутствуют сведения о наличии (отсутствии) и местоположении объектов культурного наследия, в том числе включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия на земельном участке, предоставленном для размещения объекта капитального строительства. В приложении Т наименование проектируемого объекта не соответствует объекту, представленному на государственную экспертизу, в перечне земельных участков отсутствует 03:02:350112:232, а также отсутствуют достоверные сведения о наличии/отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт 8.1.4 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принято. Приложение Т Тома 4.1.2 заменено на ответ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 30.07.2025 № ОКН-20250729-29573051358-3, ответ содержит все кадастровые номера учтенные в проекте. Том 4.1.2. Приложение Т, Стр.132-134 | -
2025/07/25-088-0022-01 | 54.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 34. Объекты использования атомной энергии | Белогрудов Алексей Алексеевич | Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности | Том 13.3 | 1: пункт 4.18 | - | - | На выезде с территории промплощадки радиационного объекта не предусмотрены посты дозиметрического контроля. | 1: пункт 4.18 СанПиН 2.6.1-07-03 "Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)" | При эксплуатации проектируемого объекта единственным источником возможного радиоактивного загрязнения транспортных средств могут быть технологические растворы подземного выщелачивания, содержащие радионуклиды ряды урана. Проектом транспортировка технологических растворов на переработку в главный корпус АО "Хиагда" предусматривается с соблюдением материального баланса между продуктивными и возвратными растворами трубопроводным транспортом, исключающим при нормальной эксплуатации загрязнение территории объекта и, соответственно, транспортных средств радиоактивными веществами, содержащимися в растворах. В подразделе 10.5 тома 13.3 (110-4902-РБ) при нормальной эксплуатации объекта к условно "грязной" зоне (зоне возможного загрязнения) отнесены участки расположения открытых сборников технологических растворов в границах их ограждения. Въезд транспортных средств внутрь ограждения сборников исключен. Территория эксплуатационных полигонов за пределами участков расположения сборников отнесена к условно "чистой" зоне, где проезд транспортных средств осуществляется без каких-либо ограничений по радиационному фактору (СПП ПУАП-03, п. 4.14). Исходя из этого и ввиду отсутствия других источников радиоактивного загрязнения, посты дозиметрического контроля при выезде транспортных средств с территории эксплуатационных полигонов Намаруского месторождения не предусматриваются. По данному замечанию от АО "Хиагда" получено письмо (см. новое приложение У к тому 13.3 (110-4902-РБ)), в котором указывается, что при эксплуатации Намаруского месторождения дозиметрический контроль автомобилей будет осуществляться силами службы радиационного контроля на территории центральной производственной площадки (ЦПП) АО "Хиагда", и в связи с этим предусматривать в проектную документацию Намаруского месторождения дополнительные посты дозиметрического контроля не требуется. Том 13.3 (110-4902-РБ), стр. 295 изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0023-01 | 54.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 34. Объекты использования атомной энергии | Белогрудов Алексей Алексеевич | Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности | Том 13.3 | 1: пункт 3.10.1 | - | - | На радиационном объекте, на котором проводятся работы с открытыми источниками излучения, не предусмотрен санпропускник. | 1: пункт 3.10.1 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» | В соответствии с результатами оценок, выполненных в разделе 5 тома 13.3 (110-4902-РБ), работы персонала эксплуатационных полигонов Намаруского месторождения по уровню активности радионуклидов на рабочих местах соответствуют III классу работ с открытыми источниками излучения. В соответствии с п. 3.8.8 ОСПОРБ-99/2010, для работ III класса организация санпропускника не требуется, достаточно душевой установки. Душевые установки предусмотрены проектом и размещаются в виде отдельных блоков в передвижных узлах закисления (ПУЗ), перемещаемых в соответствии с календарным планом отработки месторождения. Также по данному замечанию получено письмо от Заказчика (см. том 13.3 (110-4902-РБ), новое приложение У), в котором содержится информация о том, что при эксплуатации Намаруского месторождения санитарно-гигиеническое обслуживание персонала предусматривается в санпропускнике, находящемся в "Бытовом корпусе" на территории центральной производственной площадки (ЦПП) Хиагдинского месторождения. Том 13.3 (110-4902-РБ), стр. 295 изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0072-01 | 39.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Сети связи | том 5.5 | 2: подпункт "б" пункта 10, пункт 11, пункт 2 Приложения № 4 3: Часть 11 статьи 48 | - | - | В проектной документации принятые решения по сетям связи в части не обоснованы техническими условиями на присоединение к существующей ЛВС и телефонии, вследствие чего не подтверждается безопасность зданий (сооружений) | 1: части 5, 5.1, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "б" пункта 10, пункт 11 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Часть 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Замечание принято. ТУ на подключение к ВОЛС дополнены в части подключения к существующей инфраструктуре ЛВС предприятия, с подтвержденной присоединяемой емкостью проектируемого конечного оборудования по СС. 110-4902-ИОС5.5 изм.1 Приложение А стр. 34-35 | -
2025/07/25-088-0077-01 | 39.8 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Сети связи | том 5.5, том 9 | 1: Пункт 7.1.3 2: часть 1 статьи 84 | - | - | Не представлены решения по выдаче системой пожарной сигнализации инициирующих сигналов управления в систему контроля и управления доступом, обеспечивающих дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов | 1: Пункт 7.1.3 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" 2: часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Замечание принято. Добавлены и указаны ссылки на оборудование СПС (110-4902-1014485-СС, л.л.45,49,56), с которого выдаются сигналы управления в СКУД, обеспечивающие дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов при пожаре. 110-4902-1014485-СС, л.л.45,49,56 | -
2025/07/25-088-0081-01 | 39.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Сети связи | том 5.5 | - | - | - | Не представлены принципиальные схемы системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения, телефонии и ЛВС с подключением к существующему оборудованию | 1: Пункт 2.4 задания на проектирование 2: п. 20 "р" Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принято. Добавлены структурные схемы (110-4902-1014485-СС, л.л.45,49,52,54,56) системы видеонаблюдения, ГОиЧС, телефонии и ЛВС с подключением проектируемого оборудования к существующему. В части СКУД в текстовой части откорректировано описание работы системы (автономный режим). 110-4902-ИОС-СС, изм.1 л.л.45,49,52,54,56 | -
2025/07/25-088-0082-01 | 39.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Сети связи | том 5.5 | 2: Пункт 4.1.1 | - | - | Не обосновано требованиями нормативных документов включение спецификации оборудования, изделий, материалов в состав подраздела «Сети связи» | 1: Части 5.1, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 4.1.1 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" | Замечание принято. Спецификация оборудования, изделий и материалов исключена из состава тома (110-4902-1014486-СС.СО, л.л.1-131). 110-4902-1014486-СС.СО исключена | -
2025/07/25-088-0083-01 | 39.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Сети связи | том 5.5 | 1: части 6, 7 статьи 15 2: пункт 3.1 3: пункт 4.1 4: пункт 2.1.34 5: Раздел 2 | - | - | Не приведены сведения о климатическом исполнении оборудования, кабельной продукции и изделий, размещаемых на открытом воздухе (с учетом климатической характеристики района строительства) | 1: Части 6, 7 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 3.1 Свода правил от 24.12.2020 СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" 3: пункт 4.1 Свода правил от 24.12.2020 СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" 4: пункт 2.1.34 Правил устройства электроустановок 5: Раздел 2 "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" | Замечание принято. В текстовой части (110-4902-ИОС5 л.л.8,20-22,25,26) добавлено климатическое исполнение кабеля и оборудования, находящихся на улице, всех проектируемых СС. 110-4902-ИОС5 изм.1 л.л.8,20-22,25,26 | -
2025/07/25-088-0092-01 | 34.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 13. Ядерная и радиационная безопасность | Крюков Кирилл Александрович | Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности | Том 13.3, подраздел 5 | 1: пункт 3.8.2 2: пункт 3.3.2 | - | - | Некорректно установлен класс работ с открытыми источниками ионизирующего излучения: не корректно определены виды работ с открытыми радионуклидными источниками, не корректно принят радионуклидный состав, на основании которого была выполнена оценка класс работ. | 1: пункт 3.8.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 2: пункт 3.3.2 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» | Замечание принимается. В томе 13.3 (110-4902-РБ), Раздел 5 "Класс работ с открытыми источниками излучения" (стр. 60 - 62, 62.1 - 62.5) переработан с учетом разъяснения эксперта. Том 13.3 (110-4902-РБ), стр. 60-62 изм.1 (Зам.), стр. 62.1-62.5 изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0093-01 | 34.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 13. Ядерная и радиационная безопасность | Крюков Кирилл Александрович | Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности | Том 13.3 | 1: пункт 3.2.13 2: пункт 4.1 | - | - | Для проектируемого радиационного объекта (III категория по потенциальной радиационной опасности) установлена санитарно-защитная зона, при этом не представлены сведения о согласовании границ (неизменности границ) санитарно-защитной зоны объекта с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и об утверждении проекта санитарно-защитной зоны органами местного самоуправления. | 1: пункт 3.2.13 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» 2: пункт 4.1 СП 2.6.1.2216-07 "Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ" | Замечание принимается. Том 13.3 (110-4902-РБ) дополнен новыми приложениями Р "Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ", С "Экспертное заключение на проект СЗЗ" и Т "Приложение к экспертному заключению на проект СЗЗ". Утверждение проекта СЗЗ органом местного самоуправления согласно Информационному письму ФМБА России от 24 августа 2018 г. № 32-024/646 "Об установлении санитарно-защитных зон промышленных предприятий и радиационных объектов" не требуется. Том 13.3 (110-4902-РБ), стр. 238 - 294 Изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0094-01 | 34.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 13. Ядерная и радиационная безопасность | Крюков Кирилл Александрович | Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности | Том 13.3 | 1: пункт 6.1.15 2: пункт 78 | - | - | Не представлены сведения о назначенном (проектном) сроке эксплуатации ОИАЭ | 1: Пункт 6.1.15 НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)» 2: пункт 78 НП-038-16 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников» | Сведения о назначенном (проектном) сроке эксплуатации ОИАЭ представлены в томе 13.3(110-4902-РБ) на стр. 19. Внесение изменений в ПД не требуется | -
2025/07/25-088-0097-01 | 22.1 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Задание на выполнение инженерных изысканий | Задание_ИИ_2_этап.pdf | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Наименование ОКС в задании на выполнение инженерных изысканий не соответствует наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение А, стр. 34-35(31-32). В техническое задание вставлено Дополнение №1. Наименование объекта приведено в соответствие наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение А, стр. 34-35(31-32) | -
2025/07/25-088-0108-01 | 22.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 1. Инженерно-геодезические изыскания | Долганов Александр Владимирович | Задание на выполнение инженерных изысканий | ПР ИГДИ.PDF | 1: Пункт 4.41 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Наименование объекта капитального строительства (далее ОКС) в программе инженерных изысканий не соответствует наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы | 1: Пункт 4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение Б, стр. 70-94(67-91). В ПР добавлено Дополнение №1. Наименование объекта приведено в соответствие наименованию ОКС в заявлении о проведении государственной экспертизы. 110-4854-ИГДИ-Т, Приложение Б, стр. 70-94(67-91) | -
2025/07/25-088-0118-01 | 25.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1; ТОМ 4.1.2, 110-4854-ИЭИ-Т.2; ТОМ 4.1.3, 110-4854-ИЭИ-Т.3; ТОМ 4.1.4, 110-4854-ИЭИ-Т.4; ТОМ 4.1.5, 110-4854-ИЭИ-Т.5; ТОМ 4.2, 110-4854-ИЭИ-Г | 1: таблица 8.1 2: Пункт 8.1.11 3: Часть 1 статьи 15 | - | - | Отсутствуют результаты инженерно-экологических изысканий для объекта, представленного на государственную экспертизу: наименование объекта в отчете по результатам инженерно-экологических изысканий не соответствует объекту государственной экспертизы. | 1: Таблица 8.1 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принято. В отчетной документации наименования объекта приведено в соответствии с наименованием объекта, представленного на государственную экспертизу. Тома 4.1.1-4.1.5, 4.2 | -
2025/07/25-088-0119-01 | 25.12 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.2, 110-4854-ИЭИ-Г | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | В графической части выявлены следующие несоответствия: а) не указано местоположение и минимальные расстояния до ближайших нормируемых по качеству атмосферного воздуха территорий и объектов; б) гидрографическая сеть не соответствует ИГДИ и ИГМИ; в) отсутствуют достоверные сведения о границах водоохранных зон водных объектов (в том числе не подтверждены протяженностью водотоков), не указаны прибрежные защитные полосы; г) не указаны прогнозные границы ВОЗ и ПЗП (с учетом сооружения руслоотводных каналов); д) не указаны пункты отбора проб поверхностных, подземных вод и донных отложений; е) на почвенной карте не обосновано представлены условные обозначения с мощностью ПРС. | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечания приняты частично. а) глава 3.1 дополнена расстоянием до вахтового поселка на ЦПП ~ 6 км (по прямой), другие нормируемые объекты отсутствуют. б) Тома ИГМИ, ИГДИ и ИЭИ приведены в соответствие. в) В таблице 6.4.2 приведены сведения о ВОЗ и ПЗП, в таблице приведены сведения о протяженности водотоков в соответствии с данными ИГМИ и имеющимися официальными данными. г) прогнозные ВОЗ указаны на чертеже 110-4854-ИЭИ-Г.001.1 д) пункты отбора приведены на чертеже 110-4854-ИЭИ-Г.005 е) Сведения по ПРС предоставлены на основании ИГИ Том 4.1.1 стр.25, Стр.127 Том 4.2 110-4854-ИЭИ-Г.001 110-4854-ИЭИ-Г.001.1 | -
2025/07/25-088-0120-01 | 25.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Глава 7.1.3; ТОМ 4.1.2, 110-4854-ИЭИ-Т.2, Приложение У | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Отсутствуют сведения о рыбохозяйственной категории, наличии или отсутствии рыбохозяйственного значения пересекаемых водных объектов или водных объектов, в водоохранной зоне которых расположен участок реализации проектных решений (кроме р. Корёткондёкан и ее левобережного притока ручья без названия). | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Участок работ пересекают 2 водотока р. Корёткондёкан и ее левобережный приток ручей б/н, другие водотоки в границах объекта проектирования отсутствуют. В главе 6.4 дополнительно приведены сведения о р. Демкукан. Том 4.1.1. глава 6.4, стр.126 | -
2025/07/25-088-0121-01 | 25.11 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Глава 2, Глава 7.5, Заключение; ТОМ 4.1.4, 110-4854-ИЭИ-Т.4, Приложение Д1 | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Отсутствуют достоверные сведения о почвенных условиях территории производства работ, а также сведения о пригодности затрагиваемых типов почв для целей рекультивации: А) в главе 2 (стр. 23) указан тип почвы, на котором по результатам исследований 2024 года выделен плодородный слой, отсутствующий в границах проектирования (см. почвенную карту); Б) не обосновано заявлено проведение агрохимических исследований 6 проб почвы в 2025 году (не подтверждены протоколами, в главе 7.5 не рассмотрены); В) в главе 7.5 характеристика пересекаемых типов почв не соответствует почвенной карте, в таблице 7.5.8 не указаны типы исследованных почв; Г) отсутствуют результаты почвенных исследований (разрезы, фотосъемка), не определена пригодность к рекультивации аллювиальных почв. | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается частично. А) в главе 2 (стр. 23) все типы почв выделенные в 2024 году присутствуют на почвенной карте; Б) результаты исследований 2025 года добавлены, протокол приложен, Том 4.1.4 стр.207.1-207.2. В) в таблицу 7.5.8 добавлены типы исследованных почв; Г) в главе 7.5 приведены сведения по аллювиальным почвам Том 4.1.1. гл.7.5 стр.187-192 Том 4.1.4.Приложение Д1, стр.207.1-207.2 | -
2025/07/25-088-0122-01 | 25.10 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Глава 7.2 | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Отсутствуют значения гигиенических нормативов, принятых для оценки современного состояния подземных вод. | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Добавлены значения ГН в таблицу 7.2.1. Том 4.1.1. гл.7.2.1, стр.169-170 | -
2025/07/25-088-0123-01 | 25.9 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Глава 3.1.5, Глава 3.1.8 | 1: пункт 8.1.11 | - | - | Характеристика опасных инженерно-геологических процессов и гидрогеологических условий не соответствует материалам инженерно-геологических изысканий. | 1: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (часть 2 статьи 5, часть 7 статьи 6, часть 1 статьи 15), п. 8.1.11 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 | Замечание принято. Глава 3.1.5, Глава 3.1.8 откорректированы Том 4.1.1. гл.3.1.5 стр.46-52, 3.1.8, стр.56-57 | -
2025/07/25-088-0124-01 | 25.8 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Глава 7.3; ТОМ 4.1.2, 110-4854-ИЭИ-Т.2, Приложение И | 2: пункт 8.1.11 | - | - | Технический отчет не содержит оценки современного экологического состояния территории в части сведений о загрязнении атмосферного воздуха (о долгопериодных фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе). | 1: «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» Приложение Б СП 502.1325800.2021 2: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (часть 2 статьи 5, часть 7 статьи 6, часть 1 статьи 15), п. 8.1.11 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 | В соответствии с п.5.10.3 СП 502.1325800.2021 в отчете приложена справка за 5-летний период наблюдений, приведена в Приложении И Тома 4.1.2, полученных данных достаточно для разработки раздела ООС. . | -
2025/07/25-088-0125-01 | 25.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Глава 3.1.3, Глава 6.4, Глава 7.1; ТОМ 4.2, 110-4854-ИЭИ-Г | 1: Пункт 8.1.11 2: Часть 1 статьи 15 | - | - | Отсутствуют достоверные, подтвержденные результатами ИГДИ (ведомость пересекаемых водотоков), ИГМИ (текстовая часть, приложение Н) и графической частью, сведения о пересекаемых всеми проектируемыми сооружениями водных объектах, водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, в том числе не пересекаемых водных объектов. | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принято. Откорректировано: - приложение С Тома 1.1. ИГДИ (добавлены название водотоков); - ситуационный план приложение Н Тома 3 ИГМИ - в таблицу 6.4. Тома 4.1.1 внесены уточнения по пересекаемым водотоками проектируемым объектам Том 4.1.1. табл.6.4. стр.127 | -
2025/07/25-088-0126-01 | 25.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Приложение Г | 1: Пункт 4.39 2: пункт 8.1.11 | - | - | В техническом отчете не представлены акты контроля и приемки работ, подписанные заказчиком. | 1: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (часть 2 статьи 5, часть 7 статьи 6, часть 1 статьи 15), п. 8.1.11 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 | Замечание принято. Отчет дополнен актом контроля и приемки работ, подписанным заказчиком. Том 4.1.1. Приложение Г, стр.295.1-295.2 | -
2025/07/25-088-0127-01 | 25.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Приложение Б | 1: Часть 1 статьи 15 2: Пункт 8.1.11 3: Пункт 4.8 4: Пункт 4.18 5: Пункт 4.39 | - | - | Технический отчет не содержит программу работ для проектируемого объекта. | 1: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт 4.8 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 4: Пункт 4.18 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 5: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" | Замечание принято. В приложении Б приведено утвержденное дополнение № 1 к программе работ содержащие изменение в части наименования объекта в соответствии с наименованием объекта, представленного на государственную экспертизу Том 4.1.1. Приложение Б, стр.291.1-291.7 | -
2025/07/25-088-0128-01 | 25.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 4. Инженерно-экологические изыскания | Козицкая Юлия Николаевна | Инженерно-экологические | ТОМ 4.1.1, 110-4854-ИЭИ-Т.1, Приложение А | 1: Пункт 8.1.11 2: Пункт 4.15 3: Пункт 4.13 4: Пункт 4.39 | - | - | Технический отчет не содержит задание на выполнение инженерно-экологических изысканий для проектируемого объекта (наименование не соответствует объекту государственной экспертизы). | 1: Пункт 8.1.11 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 2: Пункт 4.15 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" 3: Пункт 4.13 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 4: Пункт 4.39 СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" | Замечание принято. В приложении А приведено утвержденное дополнение № 1 к ЗИИ содержащие изменение в части наименования объекта в соответствии с наименованием объекта, представленного на государственную экспертизу Том 4.1.1. Приложение А, стр.238.1-238.2 | -
2025/07/25-088-0138-01 | 59.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 39. Объекты информатизации и связи | Ишков Константин Михайлович | Сети связи | Том 5.5 110-4902-ИОС5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения Подраздел 5. Сети связи Текстовая часть. Графическая часть | 1: часть 5.1 статьи 15 2: . 3: пункты 2.1.33, 2.1.34, 2.1.35 | - | - | Не представлен расчет стрел провиса ВОЛС при прокладке по опорам ВЛ, чем не обеспечивается соответствие характеристик объекта требованиям безопасности | 1: Часть 5.1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: пункты 2.1.33, 2.1.34, 2.1.35 СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35кВ» | Замечание принято. Добавлен расчет (110-4902-1014485-СС л.62) стрел провиса ВОЛС при прокладке по опорам ВЛ на самый длинный и короткий участки, с примечанием, что приведенные расчеты принять как аналог для остальных участков прокладки ВОЛС по опорам ВЛ. Проекты/ХИАГДА/Намаруское м-е/ЗАДАНИЯ/ОССС/2025.09.24_ОССС(СС)_ОКиВД_Полигон_ПВ_Том5.5_Изм.1 | -
2025/07/25-088-0179-01 | 41.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Сети связи | Том 5.5 (110-4902-ИОС5) | - | - | - | Нормативно не обосновано в проектной документации представлены решения по АСКУЭ (решения по данной системе должны быть представлены в подразделе 5.1) | 1: - часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - подпункт «ж» пункта 16 Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87) | Замечание принято. Описание АСКУЭ приведено в соответствие в томах 5.1.1.1 и 5.5. В томе 5.1.1.1 добавлено описание АСКУЭ со ссылкой на том 5.5, в котором предусматривается сетевое оборудование для передачи данных. Счетчики АСКУЭ предусматриваются в томе 5.1.1.1. Проекты/ХИАГДА/Намаруское м-е/ЗАДАНИЯ/ОССС/2025.09.24_ОССС(СС)_ОКиВД_Полигон_ПВ_Том5.5_Изм.1 | -
2025/07/25-088-0202-01 | 30.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Классен Марина Владимировна | Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности | Том 13.3, 110-4902-РБ, Раздел 13 Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Подраздел 3. Радиационная безопасность | - | - | - | На выезде с территории проектируемого радиационного объекта III категории потенциальной опасности не предусмотрены посты дозиметрического контроля и устройства для дезактивации транспортных средств. | 1: п 4.18 СанПиН 2.6.1-07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» | При эксплуатации проектируемого объекта единственным источником возможного радиоактивного загрязнения транспортных средств могут быть технологические растворы подземного выщелачивания, содержащие радионуклиды ряды урана. Проектом транспортировка технологических растворов на переработку в главный корпус АО "Хиагда" предусматривается с соблюдением материального баланса между продуктивными и возвратными растворами трубопроводным транспортом, исключающим при нормальной эксплуатации загрязнение территории объекта и, соответственно, транспортных средств радиоактивными веществами, содержащимися в растворах. В подразделе 10.5 тома 13.3 (110-4902-РБ) при нормальной эксплуатации объекта к условно "грязной" зоне (зоне возможного загрязнения) отнесены участки расположения открытых сборников технологических растворов в границах их ограждения. Въезд транспортных средств внутрь ограждения сборников исключен. Территория эксплуатационных полигонов за пределами участков расположения сборников отнесена к условно "чистой" зоне, где проезд транспортных средств осуществляется без каких-либо ограничений по радиационному фактору (СПП ПУАП-03, п. 4.14). Исходя из этого и ввиду отсутствия других источников радиоактивного загрязнения, посты дозиметрического контроля и устройства для дезактивации транспортных средств при выезде с территории эксплуатационных полигонов Намаруского месторождения не предусматриваются. По данному замечанию от АО "Хиагда" получено письмо (см. новое приложение У к тому 13.3 (110-4902-РБ)), в котором указывается, что при эксплуатации Намаруского месторождения дезактивация транспортных средств предусмотрена на "Площадке автогаражного хозяйства ЦПП" в помещении для мойки автомобилей, дозиметрический контроль автомобилей и спецодежды персонала будет осуществляться силами службы радиационного контроля на территории центральной производственной площадки (ЦПП) АО "Хиагда", санпропускник находится в "Бытовом корпусе" на территории ЦПП Хиагдинского месторождения, и в связи с этим предусматривать в проектную документацию Намаруского месторождения дополнительные посты дозиметрического контроля, санпропускник и места дезактивации не требуется. Том 13.3 (110-4902-РБ), стр. 295 изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0024-01 | 54.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 34. Объекты использования атомной энергии | Белогрудов Алексей Алексеевич | Раздел 6. Технологические решения | Том 6.1.2 | 1: . 2: пункт 1 части 5 статьи 49 | - | - | Сведения о технико-экономических показателях объекта (ТЭП), указанные в разделе 1 «Пояснительная записка» не соответствуют сведениям, приведенным в пунктах 1, 2 тома 6.1.2. | 1: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Замечание не принимается. В разделе 1 "Пояснительная записка" приведены геометрические объемы сборников. В томе 6.1.2 указаны полезный, рабочий и аварийный объемы сборников. Геометрический объем складывается из рабочего, аварийного, нижнего объема, который не может откачаться и объема верхней части от зеркала до бермы. - | -
2025/07/25-088-0035-01 | 52.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункт 8.2.3.1 | - | - | Не представлены исходные данные для определения конструкции скважин | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ УРАНА МЕТОДАМИ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО И КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | Замечание принято частично. В текстовой части тома 6.1.3 таблица 11.3 с горнотехническими условиями дополнена показателями. Разработаны новые главы: общие сведения о районе работ и геолого-гидрогеологической характеристикой района работ. том 6.1.3, таблица 11.3 стр. 36-37, главы 2-5 стр. 7-14 | -
2025/07/25-088-0036-01 | 52.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункт 8.2.2 | - | - | При разработке проектных решений не учтена химико-технологическая схема отработки месторождения | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ УРАНА МЕТОДАМИ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО И КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | Замечание принято частично. Текстовая часть тома 6.1.3 дополнена кратким описанием химико-технологической схемы отработки и обоснованием использования материала труб и фильтров при сооружении эксплуатационной колонны, сульфатостойкого цемента при гидроизоляции скважин. том 6.1.3 стр.5, 18, 44 | -
2025/07/25-088-0037-01 | 52.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункт 8.2.3.4 | - | - | Режим бурения, методы крепления скважин и гидроизоляция водоносных пород должны определяться физико-механическими свойствами пород по разрезу и наличием водоносных пород | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "Национальный стандарт российской федерации. Объекты добычи урана методами скважинного подземного и кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования" | Замечание принято. Текстовая часть тома 6.1.3 дополнена. Разработаны новые главы 9,10 том 6.1.3 глава 9 стр. 23-24, глава 10 стр. 25-27 | -
2025/07/25-088-0038-01 | 52.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункты 6.3.1 и 6.3.2 | - | - | Отсутствуют проектные решения по проведению геофизических исследований скважин (ГИС). Не определен комплекс ГИС, методы ГИС, масштаб и интервалы записи для каждого метода ГИС | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ УРАНА МЕТОДАМИ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО И КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | Замечание принято частично. Проектные решения по проведению геофизических исследований скважин (ГИС), комплекс ГИС, методы ГИС определены. Решения выделены в отдельную главу и дополнены масштабом и интервалами записи для каждого метода ГИС том 6.1.3 глава 6 стр. 15-16 | -
2025/07/25-088-0039-01 | 52.9 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункт 8.3.3 | - | - | Конструкция скважин не обеспечивает защиту эксплуатационных неметаллических колонн от внешних сминающих нагрузок | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "Национальный стандарт российской федерации. Объекты добычи урана методами скважинного подземного и кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования" | Замечание принято. Текстовая часть тома дополнена сведениями по креплению скважины том 6.1.3 глава 10 стр. 25-27 | -
2025/07/25-088-0040-01 | 52.10 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункт 8.3.11 | - | - | отсутствуют проектные решения по освоению скважин | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "Национальный стандарт российской федерации. Объекты добычи урана методами скважинного подземного и кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования" | Замечание принимается. Текстовая часть тома 6.1.3 дополнена таблицей 12.1 с перечнем работ при освоении скважин том 6.1.3 глава 12 таблица 12.1 глава 12 стр. 47 | -
2025/07/25-088-0041-01 | 52.8 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункт 8.3.1 | - | - | Принятый способ бурения не обоснован в зависимости от горнотехнических условий, конструкции скважины, технико-экономических показателей | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "Национальный стандарт российской федерации. Объекты добычи урана методами скважинного подземного и кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования" | Замечание принимается. Текстовая часть тома 6.1.3 дополнен обоснованием способа бурения в зависимости от горнотехнических условий, конструкции скважины том 6.1.3 стр. 31 | -
2025/07/25-088-0042-01 | 52.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: пункт 5.2.4 | - | - | в проектных решениях не рассмотрен практический опыт бурения и сооружения технологических скважин в конкретных условиях | 1: ГОСТ Р 59932-2021 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ УРАНА МЕТОДАМИ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО И КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | Замечание принимается. Текстовая часть тома 6.1.3 дополнена практическим опытом бурения и сооружения технологических скважин в конкретных условиях том 6.1.3 глава 11 стр. 28, 31, глава 12 стр.39 | -
2025/07/25-088-0043-01 | 52.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: Часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 5.2.1 3: пункт 1.1 | - | - | Отсутствуют проектные решения по строительству скважин. Не представлены проектные решения по конструкции скважин, промывочной жидкости, породоразрушающем инструменте, буровом оборудовании и т.д. | 1: Часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: ГОСТ Р 59932-2021 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ УРАНА МЕТОДАМИ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО И КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 3: ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ ВСН 39-86 от 31.12.1986 | Замечание принимается. Текстовая часть тома 6.1.3 дополнена главами с проектными решениями по конструкции скважин, промывочной жидкости, породоразрушающем инструменте, буровом оборудовании том 6.1.3 глава 7 стр. 17-18, глава 8 стр. 19-22, глава 9 стр. 23-24 | -
2025/07/25-088-0044-01 | 52.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 32. Скважины | Куницкий Константин Витальевич | Раздел 6. Технологические решения | том 6.1.3 | 1: Часть 1 статьи 5 2: подпункт "р" пункта 10 3: . | - | - | Сведения по этапам строительства необходимо исключить, т.к. данные сведения приводятся в иных разделах | 1: Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "р" пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. Текстовая часть откорректирована том 6.1.3 стр.29-35, 52-54, 58-60, 62-63 | -
2025/07/25-088-0047-01 | 58.3 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 38. Объекты горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности | Алин Сергей Николаевич | Раздел 6. Технологические решения | Раздел 6. Технологические решения. Часть 1; Раздел 6. Технологические решения. Часть 2 | - | - | - | В проектной документации не представлены характеристики и обоснование параметров технологического процесса откачки и транспортировки жидкостей - не приведены совместные характеристики работы насосного оборудования и трубопроводов | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: подпункт "д" пункта 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 3: пункт 17 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 | Замечание принимается. Откачка раствора из скважин происходит в самотечный трубопровод с разрывом струи, поэтому совместной работы насосов не происходит. Насос подобран с запасом по напору, а также на каждом насосе предусмотрено частотное регулирование, что позволяет локально выставить производительность насоса под каждую скважину. Том 6.2.1 дополнен паспортом скважинного электронасосного агрегата ЭЦНК 4-4-200 с указанием рабочей точки на графике. Том 6.2.1, Приложение Г, стр. 54.3-54.11 | -
2025/07/25-088-0048-01 | 58.4 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 38. Объекты горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности | Алин Сергей Николаевич | Раздел 6. Технологические решения | Раздел 6. Технологические решения. Часть 1; Раздел 6. Технологические решения. Часть 2 | - | - | - | В проектной документации следует представить характеристики и обоснование параметров технологического процесса - не представлено расчетное обоснование толщины стенки технологических трубопроводов | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: подпункт "д" пункта 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 8п 3: Приложение В ГОСТ Р 59932-2021 "Объекты добычи урана методами скважинного подземного и кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования" | Замечание принимается. Проектная документация дополнена расчётом толщины стенки трубопровода и представлено в приложении к тому 6.2.1. Том 6.2.1, Приложение Д, стр. 54.12-54.18 | -
2025/07/25-088-0050-01 | 40.5 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 20. Системы газоснабжения | Кашина Елена Геннадиевна | Раздел 6. Технологические решения | том 6.2.1, том 6.2.2, том 6.2.3, том 6.2.4, том 6.2.5 – раздел 6. Технологические решения. Часть 2. Технология производства поверхностного комплекса | 2: Часть 5 статьи 15 | - | - | В проектной документации отсутствуют сведения о классе герметичности затвора запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха | 1: Пункт 5.2 ГОСТ 9544-2015. Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2015 г. № 440-ст 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается Текстовая часть томов дополнена сведениями о классе герметичности затвора запорной арматуры на трубопроводах сжатого воздуха: «Класс герметичности затвора запорной арматуры «А» по ГОСТ 9544-2015». Том 6.2.1 Изм.2 стр. 26; Том 6.2.2 Изм.2 стр.26; Том 6.2.3 Изм.2 стр.23; Том 6.2.4 Изм.2 стр.27; Том 6.2.5 Изм.2 стр.28; (14:18:26 22.9.2025 110–4902-ТХ2.1 Том 6.2.1 Изм.2 стр. 26; 110–4902-ТХ2.2 Том 6.2.2 Изм.2 стр. 26; 110–4902-ТХ2.3 Том 6.2.3 Изм.2 стр. 23; 110–4902-ТХ2.4 Том 6.2.4 Изм.2 стр. 27; 110–4902-ТХ2.5 Том 6.2.5 Изм.2 стр. 28; | -
2025/07/25-088-0051-01 | 40.4 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 20. Системы газоснабжения | Кашина Елена Геннадиевна | Раздел 6. Технологические решения | том 6.2.1, том 6.2.2, том 6.2.3, том 6.2.4, том 6.2.5 – раздел 6. Технологические решения. Часть 2. Технология производства поверхностного комплекса | 1: части 5, 6 | - | - | Не представлено нормативное обоснование по выбору расстояния между опорами проектируемых надземных газопроводов | 1: части 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | Замечание принимается Текстовая часть томов дополнена ссылкой на Приложение Б ГОСТ 32388-2013 «Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия». Тома 6.2.1 Изм.2 стр. 26; 6.2.2 Изм.2 стр. 26; 6.2.3 Изм.2 стр.23; 6.2.4 Изм.2 стр.27 ; 6.2.5 Изм.2 стр. 28 110–4902-ТХ2.1 Том 6.2.1 Изм.2 стр. 26; 110–4902-ТХ2.2 Том 6.2.2 Изм.2 стр. 26; 110–4902-ТХ2.3 Том 6.2.3 Изм.2 стр. 23; 110–4902-ТХ2.4 Том 6.2.4 Изм.2 стр. 27; 110–4902-ТХ2.5 Том 6.2.5 Изм.2 стр. 28; | -
2025/07/25-088-0052-01 | 40.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 20. Системы газоснабжения | Кашина Елена Геннадиевна | Раздел 6. Технологические решения | том 6.2.1, том 6.2.2, том 6.2.3, том 6.2.4, том 6.2.5 – раздел 6. Технологические решения. Часть 2. Технология производства поверхностного комплекса. | 1: раздел 10 2: Часть 5 статьи 15 3: раздел 7 | - | - | Не разработаны проектные решения по трубопроводам сжатого воздуха, в том числе: решения по методу и объему контроля сварных соединений, требования к обогреву и изоляции, по выбору материала труб, диаметров и толщин стенок труб, не обоснован принятый срок службы трубопроводов сжатого воздуха | 1: Раздел 10 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Раздел 7 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 4: Раздел 12 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 5: пункт 5.5.3 ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия | Замечание принимается частично а) контроль качества сварных соединений трубопроводов сжатого воздуха после окончания монтажных, сварочных работ указан в текстовой части томов 6.2.1 Изм.2 стр. 27; 6.2.2 Изм.2 стр. 27; 6.2.3 Изм.2 стр.27; 6.2.4 Изм.2 стр.28; 6.2.5 Изм.2 стр. 29. Контроль качества сварных соединений включает: пооперационный контроль, внешний осмотр и измерения, испытания на прочность и плотность. б) в связи с отсутствием технических требований заказчика, с учетом технологического процесса функционирования трубопроводов сжатого воздуха, отсутствием конденсата и ледяных пробок, а также требований техники безопасности (температура на поверхности трубопровода) система обогрева и тепловой изоляции трубопроводов в данной проектной документации не предусматривается. в) в текстовой части томов 6.2.1 Изм.2 стр. 25; 6.2.2 Изм.2 стр. 25; 6.2.3 Изм.2 стр.22; 6.2.4 Изм.2 стр.26; 6.2.5 Изм.2 стр. 27 указан материал трубопроводов сжатого воздуха. Марка стали принята с учетом рабочих параметров и расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства г) в текстовой части томов 6.2.1 Изм.2 стр. 25,26; 6.2.2 Изм.2 стр.25, 26; 6.2.3 Изм.2 стр. 22,23; 6.2.4 Изм.2 стр.,26, 27; 6.2.5 Изм.2 стр.27,28 приведены диаметры и толщины стенок трубопроводов сжатого воздуха. д) срок службы трубопроводов сжатого воздуха откорректирован. В текстовую часть томов 6.2.1 Изм.2 стр. 26; 6.2.2 Изм.2 стр. 26; 6.2.3 Изм.2 стр.22; 6.2.4 Изм.2 стр.26; 6.2.5 Изм.2 стр. 27 внесен срок службы трубопроводов -20 лет . 110–4902-ТХ2.1 Том 6.2.1 Изм.2 стр. 25-27; 110–4902-ТХ2.2 Том 6.2.2 Изм.2 стр. 25-27; 110–4902-ТХ2.3 Том 6.2.3 Изм.2 стр. 22, 23, 27; 110–4902-ТХ2.4 Том 6.2.4 Изм.2 стр. 26-28; 110–4902-ТХ2.5 Том 6.2.5 Изм.2 стр. 27-29; | -
2025/07/25-088-0171-01 | 41.9 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Раздел 6. Технологические решения | Том 6.3.1 (110-4902-ТХ3.1) | - | - | - | В проектной документации не приведены решения по противопожарным мероприятиям при прокладке кабелей в коробах (лотках с крышками) | 1: - часть 5 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - пункт 6.7.24.2 СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2016 № 727/пр) | Замечание принято. В текстовой части тома приведены решения по противопожарным мероприятиям при прокладке кабелей в коробах (лотках с крышками) в соответствии с п.6.7.24.2 СП 77.13330.2016. Спецификация оборудования, изделий и материалов 110-4902-1014474-АТХ.СО дополнена подушками огнестойкими и герметиком огнезащитным для создания внутреннего уплотнения проводок (огнезащитного пояса) на горизонтальных участках через 30 м. 110-4902-ТХ3.1, 110-4902-1014474-АТХ.СО, стр. 8.3 | -
2025/07/25-088-0176-01 | 41.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Раздел 6. Технологические решения | Том 6.3.1 (110-4902-ТХ3.1) | - | - | - | Объем решений по созданию АСУТП не соответствует требованиям «Технического задания на создание АСУТП» и требованиям нормативных документов (отсутствует описание решений по ОР, ОБ, ТО, ИО, ПО и т.д.) | 1: - часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - «Автоматизированные системы управления технологическим процессом, инженерными системами. Техническое задание» (приложение №5 к Заданию на проектирование); - раздел 4 ГОСТ 24.104-2023. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования (утв. приказом Росстандарта от 14.09.2023 № 843-ст) | Замечание принято. В соответствии с п.8 ТЗ на АСУ ТП текстовая часть тома дополнена Описанием комплекса технических средств, Описанием алгоритмов, Описанием программного обеспечения. 110-4902-ТХ3.1, стр. 27.1-27.18 | -
2025/07/25-088-0177-01 | 41.8 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Раздел 6. Технологические решения | Том 6.3.1 (110-4902-ТХ3.1) | - | - | - | В проектной документации не приведены решения по автоматическому контролю превышения концентраций вредных примесей в воздухе рабочей зоны (контроль с сигнализацией превышения ПДК) | 1: - часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - пункт 12.2.2 ГОСТ Р 59932-2021. Объекты добычи урана методами скважинного подземного и кучного выщелачивания. Нормы технологического проектирования (утв. приказом Росстандарта от 07.12.2021 № 1717-ст) | Замечание принято. В Передвижные узлы закисления добавлены портативные газоанализаторы для контроля и сигнализации по ПДКр.з. аэрозолей серной кислоты в зоне проведения работ. 110-4902-ТХ3.1, стр. 111 | -
2025/07/25-088-0178-01 | 41.10 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Раздел 6. Технологические решения | Том 6.3.1 (110-4902-ТХ3.1) | - | - | - | В графической части не представлены планы размещения оборудования верхнего уровня АСУТП в помещениях управления | 1: - часть 5 статьи 15 Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - пункт 3, таблица 2 ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (утв. приказом Росстандарта от 19.11.2021 № 1521-ст) | Замечание принято. На план расположения оборудования и прокладки кабельных трасс Площадки технологических сборников поз 1.2 по ПЗУ (110-4902-1013711-АТХ, л.3, стр. 34) добавлен план расположения оборудования в Вагоне для обогрева рабочих с АРМ-оператора (поз.1.2.3). 110-4902-ТХ3.1, 110-4902-1013711-АТХ, л.3, стр. 34 | -
2025/07/25-088-0181-01 | 58.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 38. Объекты горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности | Воронин Александр Сергеевич | Раздел 6. Технологические решения | Том 6.1.2 - 110–4902-ТХ1.2 р. 2, ТЗ п. 2.2 | 1: пункт 8 2: часть 2 статьи 15 | - | - | Режим работы представленный в р. 2 Тома 6.1.2 не совпадает с ТЗ п. 2.2 | 1: пункт 8 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 2: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принимается. Режим работы оборудования, приведенный в томе 6.1.2 представлен правильно. В Задание на проектирование в п.2.2 внесены корректировки, в раздел 1 "Пояснительная записка" добавлено Дополнение №2 к заданию на проектирование Раздел 1. Пояснительная записка | -
2025/07/25-088-0190-01 | 35.9 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 1, л. 5 | - | - | - | Не представлено обоснование включения в том 7 информации, не относящейся по составу и содержанию к требованиям пункта 23 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, а именно: - излишнее описание климатических условий. | 1: Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», часть 5 статья 15 п. 23 пп. а) «Положения…» п. 5.13 СП 48.13330.2019 п. 4.13 МДС 12-46.2008 | Замечание принято. Исключена излишняя информация в разделе «Климатическая характеристика» Пункт 1.2, л.6,том 7 (110-4902-ПОС.ТЧ) - | -
2025/07/25-088-0191-01 | 35.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 3, л. 17 п. 4, л. 18 | 1: подпункт "г" пункта 23 2: Часть 5 статьи 15 3: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Не представлены сведения по достаточности места в вахтовом поселке для размещения рабочих с учетом проживающих рабочих с других объектов. | 1: подпункт "г" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) | Замечание принято. В соответствии с откорректированными исходными данными для разработки раздела ПОС, полученными от заказчика и представленными в письме №098-18/18-01-3555 (Приложение 1) в вахтовом поселке свободно 105 мест для размещения персонала подрядных организаций. Том 7, 110-4902-ПОС, Приложение 1 | -
2025/07/25-088-0192-01 | 35.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 9.1, л. 38 | 1: подпункт "т" пункта 23 2: Часть 5 статьи 15 3: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Сведения по технологии выполнения работ по сбору поверхностных вод с площадки строительства не приведены в соответствие с разделом ООС в части количества поверхностных сточных вод. Не представлено обоснование сброса воды при откачке из котлованов в сборник ливневых сточных вод. | 1: подпункт "т" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) | Замечание принято. Сведения по технологии выполнения работ по сбору поверхностных вод с площадки строительства приведены в соответствие с разделом ООС в пункте 10.7 л. 101-102 и п. 9.1 л. 39-40 том 110-4902-ПОС.ТЧ, а в части количества поверхностных сточных вод в Приложении 2. - | -
2025/07/25-088-0193-01 | 35.6 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 8, л. 21 | 1: подпункт "з" пункта 23 2: Часть 5 статьи 15 3: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Не представлено описание технологии выполнения работ по устройству термостабилизации грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств и устройства теплоизоляционных экранов, с указанием последовательности выполнения работ и применяемых механизмов. | 1: подпункт "з" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) | Замечание рассмотрено. Проектом предусмотрено возведение земляного полотна дорог и устройства водопропускных труб с использованием по первому принципу многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований (с сохранением грунтов в вечномерзлом состоянии) (110-4902-ПЗУ1 л. 33). Работы по устройству ведутся в зимний период, когда деятельный слой находится в мерзлом состоянии. Фундаменты под здания и сооружения, конструкции технологических и ливневых сборников, а также насыпь под технологические трубопроводы выполняются по второму принципу использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований, что предусматривает использование многолетнемерзлых грунтов основания в оттаянном или оттаивающем состоянии. Соответственно, необходимость устройства термостабилизации грунтов основания с помощью сезоннодействующих охлаждающих устройств и устройства теплоизоляционных экранов отсутствует. Информация о принципах производства работ с вечномерзлыми грунтами приведена в томе 7 п. 9.1, л. 39. - | -
2025/07/25-088-0194-01 | 35.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 2, л. 6 | 1: подпункт "б" пункта 23 2: Часть 5 статьи 15 3: Пункт 4.9 4: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Не представлено обоснование принятых источников поставки строительных конструкций и материалов (в части технико-экономического сравнения не менее 3-х вариантов – инертные материалы), с учетом места расположения объекта строительства (транспортная схема, согласованная заказчиком). Не представлено обоснование принятых решений в части схемы вывоза излишков грунта, с указанием мест вывоза (утилизации) с учетом писем местной администрации (заказчика) или технологического регламента по обращению со строительными отходами. Не обоснованы сведения по вывозу загрязненного грунта. | 1: подпункт "б" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: пункт 4.9 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» 4: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) | Замечание принято. Источники поставки конструкций и материалов приняты в соответствии с откорректированными исходными данными для разработки раздела ПОС, полученными от заказчика и представленными в письме №098-18/18-01-3555 (Приложение 1).Вывоз излишков грунта в соответствии с откорректированными исходными данными для разработки раздела ПОС, полученными от заказчика и представленными в письме №098-18/18-01-3640 (Приложение 1) производится на среднее расстояние - 8 км.Вывоз загрязненного грунта не предусмотрен ввиду его отсутствия - | -
2025/07/25-088-0195-01 | 35.7 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | Несоответствие заданию застройщика или технического заказчика на проектирование | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 8, л. 21 | - | - | - | Не представлено обоснование выделения этапов строительства не соответствующих п. 2.3 задания на проектирование в части объектов входящих в этап строительства. | 1: Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», часть 5 статья 15 п. 12.1 статьи 48 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ п. 2.3 задания на проектирование п. 8, п. 23, пп. з), «Положения…» п. 5.13 СП 48.13330.2019 п. 2 «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 | Замечание принято.Выделение этапов основного периода строительства откорректировано в соответствии с п. 2.3 задания на проектирование. 110-4902-ПОС.ТЧ п. 8.3 л. 23-38 | -
2025/07/25-088-0196-01 | 35.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 8, л. 21 | 1: подпункт "з" пункта 23 2: Часть 5 статьи 15 3: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Не представлено описание технологии выполнения работ по устройству перехода эстакады через р. Кореткондекан (устройство мостика), с указанием последовательности выполнения работ и применяемых механизмов. | 1: подпункт "з" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) | Замечание принято. Добавлено описание технологии выполнения работ по устройству перехода эстакады через р. Кореткондекан (устройство мостика), с указанием последовательности выполнения работ и применяемых механизмов. Пункт 9.3.12 л.60-61 том 110-4902-ПОС.Т - | -
2025/07/25-088-0197-01 | 35.10 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 8, л. 21 | 1: Часть 5 статьи 15 2: подпункт "к" пункта 23 3: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Не представлены сведения по оборачиваемости временных конструкций и инертных материалов (временные дороги, ж.б. плиты и т.д). | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "к" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 3: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) | Замечание принято. В текстовую часть добавлена информация об оборачиваемости ж.б. плит. Том 7, 110-4902-ПОС.ТЧ, п 8.2 л.22 | -
2025/07/25-088-0198-01 | 35.8 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 18. л. 161 | 1: Часть 5 статьи 15 2: подпункт "т_1" пункта 23 3: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 | - | - | Не представлено обоснование устройства системы видеонаблюдения и система контроля и управления доступом на период строительства. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "т_1" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 3: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) | Замечание принято. Проезд на территорию производства работ осуществляется через действующую ЦПП Хиагдинского месторождения АО «Хиагда», на которой применяется АСКУД. Том 7, 110-4902-ПОС.ТЧ, п. 6, л. 18 и п. 18, л. 166-16 | -
2025/07/25-088-0199-01 | 35.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 14. Организация строительства | Кульпинская Антонина Петровна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7 110-4902-ПОС п. 10.3, л. 75 | 1: Часть 5 статьи 15 2: раздел 5 пункты 5.1, 5.11 3: подпункт "л" пункта 23 | - | - | Не представлено обоснование применения импортных машин и механизмов. | 1: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункты 5.1, 5.11 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (с изменением № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 № 207/пр) 3: подпункт "л" пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 | Замечание принято. Импортные машины и механизмы заменены на отечественные. Внесены изменения в 110-4902-ПОС.ТЧ, п. 9 и п. 10.3 табл. 10.3.1, л.80-81 том 7 - | -
2025/07/25-088-0201-01 | 30.5 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Классен Марина Владимировна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7, 110-4902-ПОС | 1: пункт 1001 | - | - | Не предусмотрены мероприятия по профилактике клещевого вирусного энцефалита на период производства строительных работ (согласно письму Федеральной службы Роспотребнадзора от 05.02.2024 № 02/21775-2024-32 территория производства работ является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту) | 1: пункт 1001 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» | Замечание принято. Добавлено описание мероприятий по неспецифической профилактике клещевого энцефалита в период строительства. Том 7, 110-4902-ПОС,п. 16.3, л. 122 | -
2025/07/25-088-0203-01 | 30.4 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Классен Марина Владимировна | Раздел 7. Проект организации строительства | Том 7, 110-4902-ПОС | 1: раздел VIII | - | - | В связи с тем, что проживание работающих строителей предусматривается в существующем вахтовом поселке на 250 мест, необходимо представить наличие резервных площадей для их размещения и наличие санитарно-бытовых помещений с учетом групп производственных процессов, исходя из списочного состава, численности в максимальную смену, половой принадлежности. | 1: раздел VIII санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 | Замечание принято. В соответствии с исходными данными для разработки раздела ПОС, полученными от заказчика и представленными в письме №098-18/18-01-3555 (Приложение 1) в вахтовом поселке свободно 105 мест. В письме указано, что вахтовый поселок имеет необходимый набор помещений ( с учетом групп производственных процессов). Химчистку подрядная организация выполняет самостоятельно, путем заключения договоров на оказание данных услуг со сторонними специализированными организациями Том 7, 110-4902-ПОС, приложение 1 | -
2025/07/25-088-0139-01 | 29.4 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: п.3 2: Часть 5 статьи 15, статья 32 3: Часть 2 Статьи 50 | Представить заключение Территориального управления Росрыболовства о согласовании планируемой деятельности. | Заключение Территориального управления Росрыболовства о согласовании планируемой деятельности. | Не представлено согласование намечаемой деятельности с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства | 1: п. 3 «Правил согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 2: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Часть 2 Статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» |  | -
2025/07/25-088-0140-01 | 29.17 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: пп. в) п. 8 2: пункт 11 части 1 статьи 16 3: пункт 25 части 1 статьи 16 4: статья 14 5: подпункт "б" пункта 25 6: п.п. 2, 3 ст. 61, п. 2 ст. 77 7: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Не представлены сведения о вырубке зеленых насаждений, их количестве и породном составе на землях, не относящихся к землям лесного фонда (в том числе на участках, временно отводимых на период строительства), перечетная ведомость и дендроплан, а также сведения о необходимости проведения и размере компенсационных мероприятий за вырубку зеленых насаждений, установленных уполномоченными органами местного самоуправления | 1: подпункт в) пункта 8 «Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 2: пункт 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3: пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 4: статья 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 6: пункты 2, 3 статьи 61, пункт 2 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 7: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Сведения о вырубке зеленых насаждений, их количестве приведено в томе 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 294. Том 8.9 (110-4902-ООС9) (приложение Т, стр. 472) дополнен письмом от местной администрации, согласно которому сказано, что, в связи с отсутствием нормативно-правовых актов (административных регламентов), регулирующих порядок согласования вырубки зеленых насаждений на землях промышленности, согласование проведения данных работ не входит в полномочия органов местного самоуправления. Том 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 294 Изм.1 (Зам.), стр. 472 Изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0141-01 | 29.12 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: пункт 2 статьи 3 2: статья 4.1 3: пункт 1 статьи 51 4: пункт 1 статьи 18 5: подпункт "а" пункта 25 6: подпункт "б" пункта 25 7: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Сведения о перечне и количестве отходов, образующихся при производстве демонтажных и строительных работ, не обоснованы с учетом данных смежных разделов проектной документации. Отсутствуют сведения об источниках и массе образующихся отходов месторождения Намаруское Хиагдинского рудного поля; Отсутствует сравнительный анализ воздействия объекта до и после реализации проектных решений в части массы образующихся отходов производства и потребления в сравнении с разрешенными лимитами образования отходов; В разделе «Технологические решения» не обоснованы сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению Отсутствуют сведения о местах накопления отходов в период строительства и эксплуатации объекта | 1: пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 2: статья 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 3: пункт 1 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 4: пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 5: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 6: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 7: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/07/25-088-0142-01 | 29.16 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: подпункт "в" пункта 25 2: п. 1 статьи 16.2 3: статья 32 4: статья 14 5: п. 2 ст. 77 6: п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 16.1, п.п. 1, 3 ст. 77 7: части 5. 6 статьи 15 | - | - | Исходные данные, принятые для расчета затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат для периодов строительства и эксплуатации, не соответствуют результатам оценки воздействия на окружающую среду и запроектированным мероприятиям по предотвращению и снижению воздействия на компоненты окружающей среды в части: объема и состава выбросов; объема и состава отходов производства и потребления; объема вырубки древесно-кустарниковой растительности; объема и состава мониторинговых исследований; объема компенсационных мероприятий за ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам и среде их обитания с учетом согласования намечаемой деятельности федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства; | 1: подпункт "в" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: пункт 1 статьи 16.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 3: статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 4: статья 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5: пункт 2 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 6: пункт 1 статьи 16, пункт 1 статьи 16.1, пункты 1, 3 статьи 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 7: Части 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | В Главе 13 тома 8.1 (110-4902-ООС1), стр. 234 - 235 откорректированы затраты на проведение рекультивационных работ. Глава 11 тома 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 313 - 315, 315.1 откорректирована и дополнена затратами на компенсационные мероприятия за ущерб, нанесенный водным биоресурсам. Том 8.1 (110-4902-ООС1) стр.234 - 235 Изм.1 (Зам.). Том 8.9 (110-4902-ООС9) стр. 313 – 315 Изм.1 (Зам.), стр.315.1 Изм.1 (Нов.); стр. 316 – 317 Изм.1 (Зам.) | -
2025/07/25-088-0143-01 | 29.9 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: подпункт "а" пункта 25 2: п.п. 5, 8 3: части 1, 5 статьи 15, статья 32 4: статья 14 5: п. 2 ст. 34 6: подпункт "б" пункта 25 7: п. 5 ст. 13 | - | - | Состав технических мероприятий, включенных в проект рекультивации, не обоснован и не соответствует пункту 8 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 (в период строителсьтва объекта) | 1: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: пункты 5, 8 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 3: части 1, 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: статья 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5: пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 6: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 7: пункт 5 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ |  | -
2025/07/25-088-0144-01 | 29.14 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: Часть 5 статьи 15, статья 32 2: подпункт "б" пункта 25 3: п.п. 3-5 ст. 67 | - | - | Не обоснованы результатами оценки воздействия на окружающую среду виды работ, компоненты окружающей среды, параметры, периодичность, условия выполнения работ, принятые в программе производственного экологического контроля (мониторинга) для периода строительства. Не охарактеризована существующая программа производственного экологического контроля (мониторинга) комплексов АО «Хиагда»; | 1: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: пункты 3-5 статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |  | -
2025/07/25-088-0145-01 | 29.6 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: пункт 6 статьи 16 2: пункт 1.2 3: пункт 6.11 4: пункт 6.5 5: пункт 1 статьи 15 6: пункт 1 статьи 16 7: подпункт "б" пункта 25 8: пункт 4 статьи 16 9: пункт 1 статьи 22 10: пункт 6.6 11: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Не обоснованы расчеты рассеивания загрязняющих веществ для периодов строительства / эксплуатации и выводы по результатам расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ: в таблице 5.4.1 Тома 8.1 и в таблице 5.4.1 Тома 8.9 не обосновано какие приведены средние концентрации (среднесуточные или среднегодовые. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации объекта проведен без учёта существующих источников загрязнения атмосферного воздуха | 1: пункт 6 статьи 16 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" 2: пункт 1.2 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 3: пункт 6.11 Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности, утв. Приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539 4: пункт 6.5 Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности, утв. Приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539 5: пункт 1 статьи 15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 6: пункт 1 статьи 16 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" 7: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 8: пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" 9: пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 10: пункт 6.6 Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности, утв. Приказом Минприроды России от 29.12.1995 № 539 11: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Проектная документация откорректирована. В таблице 5.4.1 Тома 8.1 (110-4902-ООС1) и таблице 5.4.1 Тома 8.9 (110-4902-ООС9) представлены значения максимально-разовых, среднегодовых и среднесуточных концентраций. В тома 8.3 – 8.8 и 8.11 – 8.19 внесены откорректированные отчеты с расчетами максимально-разовых и среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ. Также дополнены отчетами с расчетами среднесуточных концентраций. Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации объекта проведен без учёта существующих источников загрязнения атмосферного воздуха в связи с тем, что ближайшие существующие источники выбросов находятся на центральной промышленной площадке в 10 км от проектируемого месторождения. Том 8.1 (110-4902-ООС1) стр. 100-107 Изм.1 (Зам.); стр.107.1-107.2 Изм.1 (Нов.). Том 8.9 (110-4902-ООС9) стр. 103-124 Изм.1 (Зам.); стр. 124.1-124.2 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0146-01 | 29.11 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: подпункт "б" пункта 25 2: подпункт "а" пункта 25 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 | - | - | Не обоснованы сведения о способах сбора и утилизации всех видов сточных вод (хозяйственно-бытовых, хоз-фекальных, производственных, поверхностных и др.), образующихся в период строительства и эксплуатации объекта: - не обоснованы объёмы водопотребления и водоотведения с учётом данных, приведенных в таблице 10.6.1 Тома 7; - не представлены сведения о наличии поста мойки колёс на выезде со строительной площадки; отсутствуют сведения, куда поступают сточные вода после опорожнения мойки колёс автотранспорта на выезде из строительной площадки; – не обоснован расчет объемов образования поверхностных и дренажных сточных вод в период строительства объекта с учетом площади проведения работ и коэффициентов поверхности; - не представлены сведения о необходимом объёме воды для промывки скважин в период строительства объекта - не обоснованы расчетные среднесуточные объемы поверхностных сточных вод, собираемых в сборники (таблица 4.3.4) с учётом данных, приведенных в таблице 6.1 Тома 5.3 (талые воды?); - не обосновано количество собираемых и используемых поверхностных сточных вод (таблица 4.5.1) с учётом данных, приведенных в таблице 6.16 Тома 5.3 (учёт сборников?); - не обосновано расположении участка строительства проектируемого объекта относительно водных объектов и их водоохранных зон. | 1: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/07/25-088-0147-01 | 29.10 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: Часть 7 статьи 15 2: пункт 1 части 5 статьи 49 3: часть 2 статьи 15 4: Часть 1 статьи 15 | - | - | Не обоснована достаточность мероприятий по охране окружающей среды, принятых на основании результатов инженерных изысканий, не соответствующих требованиям технических регламентов | 1: Часть 7 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 3: часть 2 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | -
2025/07/25-088-0148-01 | 29.5 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: пункт 7 статьи 15 2: Часть 5 статьи 15 3: подпункт "б" пункта 25 4: подпункт "а" пункта 25 5: пункт 4 статьи 16 | - | - | Не обоснованы исходные данные, принятые для расчетов количественного и качественного состава выбросов загрязняющих веществ в период строительства объекта, с учетом проектных решений раздела "Проект организации строительства", в части видов и объемов работ, перечня используемых машин и механизмов, продолжительности строительства. Отсутствуют сведения о существующих источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух месторождения Намаруское Хиагдинского рудного поля. Не представлены сведения о нормативах допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух месторождения Намаруское Хиагдинского рудного поля. Отсутствует сравнительный анализ воздействия объекта на атмосферный воздух до и после реализации проектных решений в части массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в сравнении с разрешенной массой выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1: пункт 7 статьи 15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 2: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 4: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 5: пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" | Расчет выбросов загрязняющих веществ (том 8.10 (110-4902-ООС10) расчет 1) откорректирован в соответствии с данными тома 7 (110-4902-ПОС). Соответствующие изменения внесены в главу 5 тома 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 47 - 101, 125 - 136 Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов на период эксплуатации приведен в томе 8.1 (110-4902-ООС1), стр. 108. Том 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 124.3 дополнен предложениями по нормативам выбросов в атмосферу за период строительства. Ближайшим существующим источником выбросов является Центральная промышленная площадка, расположенная в 10 км от проектируемого месторождения. Том 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 47 - 101, 125 - 136 Изм.1 (Зам.), стр. 124.3 Изм.1 (Нов.), Том 8.10 (110-4902-ООС10), стр.4 - 896 Изм.1 (Зам.), стр. 897 - 910 Изм.1 (Аннул.) | -
2025/07/25-088-0149-01 | 29.2 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: подпункт "а" пункта 25 2: п.2 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 4: части 1-2 статьи 50 | - | - | Не представлены результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания, а также мероприятия по их сохранению | 1: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: п. 2 «Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 380; 3: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: части 1-2 статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» |  | -
2025/07/25-088-0150-01 | 29.13 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: пункт 1 статьи 9 2: статья 32 3: подпункт "а" пункта 25 4: Часть 5 статьи 15 5: подпункт "б" пункта 25 6: пункт 2 статьи 3 | - | - | Не подтверждена документально возможность передачи отходов на переработку и (или) повторное использование. Не представлены сведения о конечных операциях по обращению с отходами (захоронение/утилизация/обезвреживание), образующихся в период строительства и эксплуатации объекта; Не обоснованы сведения о возможности принятия образующихся отходов в проектных количествах от организаций конечного обращения с отходами в период строительства и эксплуатации объекта (в т.ч. действующие лицензии с приложениями на обращение с отходами I-IV классов опасности, возможность принятия отходов V класса опасности) с учётом Транспортной схемы | 1: пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 2: статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 4: Часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 6: пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» | В томе 8.1 (110-4201-ООС1), приложения Ю и D, в томе 8.9 (110-4201-ООС9), приложения Ж и К приведены лицензии по обращению с отходами I - IV класса опасности, в томе 8.9 (110-4201-ООС9), приложение С приведены документы, подтверждающие принятие отходов V класса опасности. Конечные операции по обращению с отходами на период эксплуатации приведены в томе 8.1 (110-4902-ООС1) в таблицах 6.1.1 - 6.1.12 (стр. 122 - 145), столбец 14 (в примечании указаны пояснения) , за период строительства приведены в томе 8.9 (110-4902-ООС9) в таблицах 6.1.1 - 6.1.17 (стр.145 - 208), столбец 14 (в примечании указаны пояснения). Том 8.1 (110-4902-ООС1), стр. 348 - 366 ИЗм.1 (Зам.), 404 - 477 Изм.1 (Зам.). Том 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 333 - 339, 340 - 341 Изм.1 (Зам.), стр. 339.1 - 339.81, 341.1 - 341.72, 469 - 471 Изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0151-01 | 29.15 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: статья 32 2: статья 14 3: абз. 2 п. 1 ст. 16, п. 1 ст. 16.1 4: части 5. 6 статьи 15 5: абз. 1 п. 5 6: п. 2 | - | - | При расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду не обоснован дополнительный коэффициент 2 в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами | 1: статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: статья 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: абзац 2 пункта 1 статьи 16, пункт 1 статьи 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 4: Части 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5: абзац 1 пункта 5 «Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2023 № 881 6: пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» |  | -
2025/07/25-088-0152-01 | 29.8 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: статья 32 2: подпункт "а" пункта 25 3: Пункт 3 4: п. 3, п. 4 ст. 13 5: подпункт "б" пункта 25 6: Подпункт "б" пункта 38 | - | - | Не обоснованы сведения об объемах избыточного грунта, образующегося при земляных работах, принятых на основании балансов земляных масс и ведомостей объемов работ, а также мероприятия по обращению с ним | 1: статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: Пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 4: пункт 3, пункт 4 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 5: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 6: Подпункт "б" пункта 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  | -
2025/07/25-088-0153-01 | 29.7 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: статья 32 2: подпункт "а" пункта 25 3: абз. 7, 8 ст. 42 4: Пункт 3 5: п. 2 ст. 34 6: подпункт "б" пункта 25 | - | - | Сведения о площадях земельных участков, отводимых под реализацию намечаемой деятельности, указанные в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды», не соответствуют сведениям, приведенным в смежных разделах проектной документации, содержащим размеры земельных участков, в границах которых осуществляется архитектурно-строительное проектирование | 1: статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: абзацы 7, 8 статьи 42 Земельного кодекса Российской Федераци от 25.10.2001 № 136-ФЗ 4: Пункт 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 5: пункт 2 статьи 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 6: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | В томе 8.1 (110-4902-ООС1), стр. 184, в томе 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 285 площади земельных участков, отводимых под проектируемые объекты откорректированы в соответствии с разделами 2.1 (110-4902-ПЗУ1) - 2.3 (110-4902-ПЗУ3), глава 4 "Технико-экономическое обоснование". Площади земель, отведенных под временные здания и сооружения, на период строительства приведены в соответствии с томом 7 (110-4902-ПОС), стр. 81. Томе 8.1 (110-4902-ООС1), стр. 184 Изм.1 (Зам.), том 8.9 (110-4902-ООС9), стр. 285 Изм.1 (Зам.) | -
2025/07/25-088-0154-01 | 29.3 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | - | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: подпункт "а" пункта 25 2: подпункт "б" пункта 25 3: п.2 4: Часть 5 статьи 15, статья 32 5: Часть 2 Статьи 50 | - | - | Не представлены сведения об ограничении сроков строительства в нерестовые периоды на затрагиваемых водных объектах, подтвержденные календарным графиком работ | 1: подпункт "а" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: подпункт "б" пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 3: п. 2 «Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 380; 4: Часть 5 статьи 15, статья 32 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5: Часть 2 Статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» |  | -
2025/07/25-088-0155-01 | 29.1 | 18.09.2025 14:15 | Ответ не предоставлен | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 8. Охрана окружающей среды | Никитин Александр Владимирович | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | 1: статья 14, часть 5 статьи 15, статья 32 2: пункт 25 | - | - | Не обосновано представление в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» избыточной информации, не относящейся к требованиям пункта 25 Положения: Краткие сведения о проектируемом объекте; Характеристика района расположения объекта; Справки от уполномоченных органов. | 1: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | В томе 8.1 (110-4902-ООС1) и томе 8.9 (110-4902-ООС9) исключена избыточная информация, продублированная из результатов инженерных изысканий. Также откорректированы краткие сведения о проектируемом объекте. Исключены справки от уполномоченных органов и ссылки на них. Том 8.1 (110-4902-ООС1) стр.7-9 Изм.1 (Зам.); стр. 10-13 Изм.1 (Аннул.); стр.14-25 Изм.1 (Зам.); стр. 26-61 Изм.1 (Аннул.); стр. 68 Изм.1 (Зам.); стр. 188-199 Изм.1 (Зам.); стр. 200-208 Зам.1 (Аннул.); стр. 260-335 Изм.1 (Аннул.) Том 8.9 (110-4902-ООС9) стр.6-19 Изм.1 (Зам.), стр.20 Изм.1 (Аннул.); стр. 292-295, 298, 301-305 Изм.1 (Зам.); стр. 327-328, 380-387 Изм.1 (Аннул.) | -
2025/07/25-088-0200-01 | 30.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность | Классен Марина Владимировна | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды | Том 8.1, 110–4902-ООС1, Книга 1 Текстовая часть, Графическая часть; Том 13.3, 110-4902-РБ, Раздел 13 Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Подраздел 3. Радиационная безопасность | - | - | - | На проект санитарно-защитной зоны проектируемого радиационного объекта III категории потенциальной опасности не представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора и отсутствует информация об утверждении проекта санитарно-защитной зоны органами местного самоуправления. | 1: п. 4.1 СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ», п. 3.2.13 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» | Том 13.3 (110-4902-РБ) дополнен новыми приложениями Р "Копия Санитарно-эпидемиологического заключение на проект СЗЗ", С "Копия экспертного заключения на проект СЗЗ" и Т "Копия приложения к экспертному заключению на проект СЗЗ". Том 8.1 (110-4902-ООС1) дополнен новыми приложениями R "Копия экспертного заключения ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России № 15Т от 28.07.2025 г." и S "Копия санитарно-эпидемиологического заключения Межрегионального управления № 107 ФМБА № 75.КЦ.01.000.Т.000006.08.25 от 08.08.2025 г." Утверждение проекта СЗЗ органом местного самоуправления согласно Информационному письму ФМБА России от 24 августа 2018 г. № 32-024/646 "Об установлении санитарно-защитных зон промышленных предприятий и радиационных объектов" не требуется. Том 13.3 (110-4902-РБ), Стр. 238 - 294 изм.1 (Нов.), Том 8.1 (110-4902-ООС1), стр. 597 - 653 Изм.1 (Нов.) | -
2025/07/25-088-0025-01 | 31.2 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 10. Пожарная безопасность | Савиных Леонид Дмитриевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Том 9, шифр 110-4902-ПБ, Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», графическая часть | 1: части 5, 6 статьи 15, пункт 6 статьи 17 2: статья 90 3: пункт 8.1.11 4: пункты 49, 71 | - | - | Не приведено описание и обоснование максимальной протяженности тупиковых проездов для пожарной техники. Графическая часть проектной документации не отражает информации о габаритных размерах площадок для разворота пожарной техники в конце тупиковых проездов, обеспечивающих их требуемые параметры (15х15 метров) с учетом размещения входящих в объем проектирования зданий (сооружений, наружных установок). | 1: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 3: Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 4: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | Замечание принимается. Приведены размеры тупиковых проездов, дополнено описание разворотных площадок. Том 9 стр. 18 (текстовая часть), стр.59-69 (графическая часть). Дорожная сеть обеспечивает подъезд транспорта к промышленным площадкам полигона. На площадках технологических сборников, где располагаются модульные здания, предусматриваются разворотные площадки размером не менее 15×15 метров. Тупиковые разворотные площадки, в концах дорог вдоль рядов скважин, так же имеют размер не менее 15×15 метров, что не противоречит п. 8.2. СП 4.13130.2013. Передвижные узлы закисления (ПУЗ), устанавливаемые в концах дорог вдоль рядов скважин рядом с тупиковыми площадками являются передвижным оборудованием (за период отработки месторождения эксплуатируются 2 установки ПУЗ, описание установки стр. 25) наличие рядом разворотных площадок не противоречит п. 6.1.21 СП 4.13130.2013.В графической части нанесены разворотные площадки для пожарной техники на площадках технологических сборников, указаны чертежах СПОЗУ стр. 59-69 110-4902-989181-ГТ л.1-5; 110-4902-989187-ГТ л.1-6 Том 9 стр. 18 (текстовая часть), стр.59-69 (графическая часть) | -
2025/07/25-088-0026-02 | 31.1 | 02.10.2025 13:55 | Повторно | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 10. Пожарная безопасность | Савиных Леонид Дмитриевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Том 9, шифр 110-4902-ПБ, Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», пункт 4, таблицы 4.1, 7.1 | 1: части 5, 6 статьи 15 2: статьи 6.1, 27, 32 3: пункт 7.1.4 | - | - | Принятая в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» категория проектируемых зданий КТП (киоскового типа) по взрывопожарной и пожарной опасности (ВН) противоречит категории по взрывопожарной и пожарной опасности, указанной в пункте «а» Тома 3 (В). В вышеуказанных разделах допускаются разночтения в принятой категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания станции управления насосами (в таблице 7.1 Тома 9 и таблице 7.3 Тома 10 – категория Д; в пункте «а» Тома 3 – В). Не обоснована и не соответствует сведениям, представленным в таблице 3.2 Тома 10 и пункте «д» Тома 4.7, категория по взрывопожарной и пожарной опасности Вагона для обогрева рабочих с АРМ-оператора (сведения о классе функциональной пожарной опасности указанного здания не идентичен в разных разделах проектной документации – одновременно Ф4.3 и Ф5.1). | 1: Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 3: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" |  | Принятая в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» категория проектируемых зданий КТП (киоскового типа) по взрывопожарной и пожарной опасности (ВН) противоречит категории по взрывопожарной и пожарной опасности, указанной в пункте «д» Тома 4.7 (В). В томах 9 и 10 допускаются разночтения в принятой категории по взрывопожарной и пожарной опасности здания станции управления насосами (в таблице 7.1 Тома 9 - категория В, в таблице 7.3 Тома 10 – категория Д). В томах 9, 10 и 4.7 категория по взрывопожарной и пожарной опасности Вагона для обогрева рабочих с АРМ-оператора, а также сведения о классе функциональной пожарной опасности указанного здания, не идентичны.
2025/07/25-088-0073-01 | 39.3 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | том 9 | 1: пункт 6 2: Пункт 7.1.4 3: части 5. 6 статьи 15 | - | - | Сведения, приведенные в текстовой части раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», не подтверждаются решениями в графической части тома. На структурных схемах технических систем (средств) противопожарной защиты не представлены решения по оснащению зданий РТП, КТП, компрессорной, не представлены условные обозначения на схемах, вследствие чего не подтверждается безопасность зданий (сооружений) | 1: пункт 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 3: Части 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принято. В графическую часть (110-4902-1014491-ПБ л.л. 71,73.1,73.2,74,76.1,76.2,77,80,83,86,88) добавлены структурные схемы РТП и КТП, планы расположения оборудования РТП и КТП. 110-4902-ПБ л.л. 71,73.1,73.2,74,76.1,76.2,77,80,83,86,88 | -
2025/07/25-088-0074-01 | 39.2 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | том 9 | 1: часть 3 статьи 4 2: Пункт 5.12 | - | - | Не выполнено требование о размещении прибора приемно-контрольного и управления пожарного, прибора пожарного управления, функциональных модулей индикации и управления, источников бесперебойного электропитания в помещении пожарного поста. | 1: часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2: Пункт 5.12 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» | Замечание принято. Текстовая часть (том 9, л.л 38-40) дополнена информацией о том, что приборы СПС размешаются в шкафу ШПС. Добавлено описание, что требования в части пожарного поста применимы только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем, поскольку нет круглосуточного пребывания дежурного персонала на объекте. том 9, л.л 38-40 | -
2025/07/25-088-0084-01 | 39.1 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | том 9 | 1: пункт 5.3 2: часть 3 статьи 4 | - | - | Не выполнено требование о сохранении работоспособности система пожарной автоматики (СПА) в других частях объекта и возможности отображения сигналов о работе СПА на пожарном посту при единичной неисправности линий связи СПА . | 1: Пункт 5.3 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» 2: часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Замечание принято. Откорректированы структурные схемы: (том 9, л.л70,71,74,77,80,83,86 добавлен пульт С2000-М), передача данных организована по основному и резервному каналу для сохранения работоспособности системы при единичной неисправности линий связи СПА. Добавлено описание, что требования в части пожарного поста применимы только в части, касающейся помещения и размещения оборудования в нем, поскольку нет круглосуточного пребывания дежурного персонала на объекте. том. 9, л.л70,71,74,77,80,83,86 | -
2025/07/25-088-0014-01 | 36.3 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | - | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Том 10. 110-4902-ТБЭ. Раздел 10. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Том 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка | 1: часть 10 статьи 30 2: Пункт 7.1.4 3: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 | - | - | Выявлены несоответствия проектных решений. Так в томе 10 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» (лист 199 текстовой части тома 10) приведены сведения относительно величины суммарной мощности потребителей электроэнергии, приведенной к 2037 году – 6093 кВт. В текстовой части тома 5.1.1.1 (лист 66) определена суммарная расчетная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта – 5404 кВт. Необходимо актуализировать величину расчетной суммарной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств объекта | 1: часть 10 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 3: Пункты 3, 10, 11, 16, 37 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. Максимальная мощность пересчитана. Расчетная мощность не превышает максимальную мощность по ТУ. Корректировки внесены в томе 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1 на странице 66. и в таблицы 5.11 и 5.12 тома 10, 110-4902-ТБЭ на листах 208, 213 - Раздел 110-4902-ТБЭ_Том 10-таб. 5.1.1-Сводные электротехнические показатели (стр. 211) откорректирован в соответствии с изменениями в Томом 5.1.1.1. 110-4902-ИОС1.1.1 | -
2025/07/25-088-0018-01 | 36.13 | 18.09.2025 14:15 | Устранено | Несоответствие требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов | 16. Системы электроснабжения | Потапов Юрий Федорович | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Том 10. 110-4902-ТБЭ. Раздел 10. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | - | - | - | В томе 10 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» не указаны сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на системы электроснабжения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации объекта | 1: Часть 9 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2: Подпункт «в» пункта 26_1 раздела 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 | Замечание принимается. Сведения о максимальных значениях эксплуатационных нагрузок на системы электроснабжения указаны в главе 5.6.22 тома 10 (110-4902-ТБЭ)на стр.227 откорректированы в соответствии с изменениями в разделе 110-4902-ИОС5. 110-4902-ТБЭ, стр. 227 | -
2025/07/25-088-0078-01 | 39.12 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | том 10 (пункт 14), том 13.2 | 1: Часть 8, пункт 8.1 2: Статья 30, часть 13 | - | - | Не обоснован состав и размещение средств защиты в соответствии с установленным классом значимости объекта производственного назначения. | 1: Пункт 8.1 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» 2: Часть 13 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 3: Части 5, 5.1, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принято. Глава 14.1 "Проектные решения и технические системы антитеррористической защиты объекта" Тома 10 (110-4902-ТБЭ) откорректирована в соответствии с изменениями в разделе 110-4902-ПТА. 110-4902-ТБЭ, стр. 325,327 | -
2025/07/25-088-0079-01 | 39.11 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | том 10 (пункт 14), том 13.2, том 1 | 1: Часть 5.1 статьи 15 2: . 3: Часть 6, пункт 6.1 4: Статья 30, часть 13 5: Часть 6, пункт 6.3 | - | - | В проектной документации и в исходных данных застройщика (заказчика) отсутствуют сведения о классе объекта по значимости объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз | 1: Часть 5.1 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 2: часть 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 3: Пункт 6.1 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» 4: Часть 13 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 5: Пункт 6.3 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» | Замечание принято. В текстовую часть тома (стр. 8, 10) внесена ссылка на письмо АО "Хиагда" от 26.09.2025 №098-18/18-01-3540-дсп с исходными, содержащими сведения о классе объекта по значимости объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз по СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 110-4902-ПТА, стр. 8, 10, письмо АО "Хиагда" от 26.09.2025 №098-18/18-01-3540-дсп | -
2025/07/25-088-0080-01 | 39.9 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 19. Системы связи и сигнализации | Шалаев Дмитрий Анатольевич | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | том 10 (пункт 5.8.1) | 1: пункт 6 2: Пункт 7.1.4 3: части 5. 6 статьи 15 | - | - | Сведения, приведенные в разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», не подтверждаются решениями, приведенными в подразделе «Сети связи» в части системы оповещения ГО и ЧС посредством радиоприемников «ЛИРА-РП-248-1», вследствие чего не подтверждается безопасность зданий (сооружений) | 1: пункт 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 2: Пункт 7.1.4 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" 3: Части 5, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 4: Части 5, 5.1, 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Замечание принято. Глава 5.8.1_Система оповещения ГОиЧС Тома 10 (110-4902-ТБЭ) откорректирован в соответствии с изменениями в разделе 110-4902-ИОС5. 110-4902-ТБЭ, стр. 235-236 | -
2025/07/25-088-0169-01 | 41.11 | 18.09.2025 14:15 | На рассмотрении у экспертов | - | 21. Системы автоматизации | Ловыгина Елена Александровна | Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Том 10 (110-4902-ТБЭ) | 1: пункт 2 части 9 статьи 15 2: пункт 5.1.2 | - | - | В проектной документации: - не разработаны и не представлены на рассмотрение мероприятия по безопасной эксплуатации комплекса технических средств (КТС) систем автоматизации и с учетом установленных требований, с указанием минимальной периодичности осмотров и сроков проведения обследований технического состояния КТС; - не обосновано представлено описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (пункт 5.2.13.1 ПЗ) | 1: пункт 2 части 9 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 г.№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 2: пункт 5.1.2 ГОСТ Р 54101-2010 "Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" | Замечание принято. Глава 5.2.13.1.1 Технологический контроль Тома 10 (110-4902-ТБЭ) откорректирована в соответствии с изменениями в Разделе 110-4902-ИОС4.ТЧ_изм.1 110-4902-ТБЭ, стр 163,164 | -